## Vsi podsklopi
| 02 BP Knežak | 03 Kilovče | 04 Jelšane | 05 Gornji Zemon | 06 Kamnolom | 07 Dobropolje | 08 Pregarje 2 | 09 Starod | 10 Plama | 11 Podtabor | 12 Prem | 13 Tominje | 14 Podgraje | 15 Velika Bukovica 2
Stolp 10m
Preddela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZAKOLIČBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PREDDELA IN UREDITEV PLATOJA BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OGRAJA PLATOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AB PLOŠČA ZA TK OPREMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPORNI ZID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEMELJ ANTENSKEGA STOLPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izdelava jeklene konstrukcije stolpa, vroče cinkano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montaža jeklene konstrukcije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostala dela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nepredvideno 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oprema bazne postaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektro priključek
ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRADBENA DELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TK Priključek
KABELSKO MONTAŽNA DELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRADBENA DELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, OSTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VSE SKUPAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Postavke 2, 3 in 4 v Pod-sklopu "Oprema bazne postaje" niso predmet te ponudbe (so dobavljene v Sklopu 3)

## 02 BP Knežak
DOSTOPNA POT
Preddela
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase. | M | 10 | 0 | 0
2 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm. | M2 | 20 | 0 | 0
3 | Sekanje dreves do fi 50cm z odstranjevanjem panjev in odvozom lesa in vejevja v deponijo do 10 km. | KOS | 1 | 0 | 0
Zemeljska dela
1 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 6 | 0 | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v zemljini. | M2 | 30 | 0 | 0
3 | Humuziranje zelenic in brežin. | M2 | 23 | 0 | 0
4 | Razprostiranje odvečnega materiala. | M3 | 6 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije
1 | Dobava in vgrajevanje tampona iz drobljenca 0/32 mm, z zbijanjem z valjarjem na Me = 80 Mpa v vgrajeni debelini min. 40 - 50 cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli. | M3 | 12 | 0 | 0
2 | Izdelava preko prečnih linijskih kanalet za odvodnjavanje ceste. Mesta iztokov kanalet se zaščiti s kamnito oblogo (Ø 125 - 150 mm, na površini cca. 0,5 m2) - površinski razpršen iztok. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ZAKOLIČBA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba temelja antenskega stolpa, AB plošče za TK opremo, ograje in po potrebi opornega zidu s postavljanjem profilov. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PREDDELA IN UREDITEV PLATOJA BP
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Ureditev zavarovanja in označba gradbišča po varnostnem načrtu in izdelava gradbiščne table. | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev dreves, ki jih označi revirski gozdar. Popis poseka se uskladi z zahtevo revirnega gozdarja. Odvoz drevja v dogovoru z lastnikom parcele. | KOS | 1 | 0 | 0
3 | Ruvanje drevesnih panjev z odvozom na deponijo. | KOS | 1 | 0 | 0
4 | Čiščenje, odstranjevanje grmičevja, površinski izkop in izravnava območja platoja bazne postaje. | M2 | 25 | 0 | 0
5 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 13.1 | 0 | 0
6 | Kompletna izdelava drenaže in ponikovalnice iz betonske cevi Ø60 cm, globine 1,00 m. | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Kompletna izvedba odvodnjavanja s površinskim iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 0 | 0 | 0
8 | Kompletna izdelava drenaže okoli temelja antenskega stolpa in utrjenega platoja z iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 0 | 0 | 0
9 | Humuziranje okrog platoja s transportom humusa z gradbiščne deponije v debelini 20 cm. | M3 | 8.4 | 0 | 0
10 | Sejanje trave na pripravljeno površino z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | M2 | 42 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje gramoznega tampona v debelini 30-50 cm za plato bazne postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 9 | 0 | 0
12 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 39.5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OGRAJA PLATOJA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Kompletna izdelava betonskega temelja ograje, velikosti 30/30/80 cm, kompletno s pripadajočimi zemeljskimi deli, opažem, armaturo, betoniranjem z betonom C16/20 in vgradnjo ograjnega stebra. | KOS | 2 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje betonskih robnikov velikosti 5/25 cm okrog ograje. Upoštevati pripadajoča zemeljska dela, polaganje robnikov v beton C16/20, poraba betona 0,04 m3/m1 in obdelava stikov s fino malto. | M1 | 4 | 0 | 0
3 | Izkop gradbene jame za temelje ograje v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 0.6 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje pralnih plošč na betonsko podlago debeline do 10 cm, armirano z armaturno mrežo Q139, na predhodni utrjeni novi gramozni tampon višine 40 cm z utrjevanjem po plasteh 20 cm. | M2 | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 2,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 12.5 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 1,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 5.5 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža tipskih enokrilnih ograjnih vrat (tip ograje Dirrickx axor ali Beckaert v enaki kvaliteti ali podobno) velikosti 100/215 cm. Vrata imajo kovinski okvir in polnilo, polnilo enako kot ograja. Komplet z okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 0.6 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
AB PLOŠČA ZA TK OPREMO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za AB ploščo, v nasutem terenu, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 0.5 | 0 | 0
2 | Strojno in ročno planiranje, ter utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 2 cm (95 % strojno, 5 % ročno). | M2 | 2.5 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temeljno ploščo z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 2.4 | 0 | 0
4 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 27.45 | 0 | 0
5 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 31.08 | 0 | 0
6 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 10 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 6.8 | 0 | 0
7 | Izdelava opaža roba talne plošče, višine 25 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 6 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 10 cm. | M3 | 0.29 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C30/37, XC4 prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, v temeljno ploščo. Temeljna plošča je debeline 25 cm z zaglajeno površino zunanjega dela plošče. | M3 | 0.56 | 0 | 0
10 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0.5 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje 2x PE cevi Ø50 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 3 | 0 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje PE cevi Ø110 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 10 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje zaključne INOX uvodnice za kable, pritrjene na AB temelj antenskega stolpa, skladno z načrtom. | KOS | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPORNI ZID
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temelji z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 1.19 | 0 | 0
2 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 62.6 | 0 | 0
3 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 321.08 | 0 | 0
4 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 5 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 8 | 0 | 0
5 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 100 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M2 | 15.84 | 0 | 0
6 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 200 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 21.24 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 5 cm. | M3 | 0.165 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C20/25, XC2, PVll prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, oporni zid. Oporni zid je debeline 20 cm. | M3 | 4.924 | 0 | 0
9 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 27.14 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TEMELJ ANTENSKEGA STOLPA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za temelj antenskega stolpa v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 82 | 0 | 0
2 | Ročno planiranje ter utrjevanje dna gradbene jame. | M2 | 25 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje geotekstila kot ločilni sloj med dnom izkopa in tamponom. | M2 | 25 | 0 | 0
4 | Opaž podložnega betona višine 10 cm | M1 | 16.5 | 0 | 0
5 | Izdelava ravnega opaža pete točkovnih temeljev z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 13 | 0 | 0
6 | Izdelava ravnega opaža temeljnih nastavkov z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 6 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20 X0 v debelini 10 cm - podložni beton pod temelji | M3 | 1.76 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC3 Dmax32 PV-II prereza nad 0.30 m3/m2 v pete točkovnih temeljev, izvedba 2. razred | M3 | 12.8 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC4+XF3 Dmax16 PV-II v temeljne nastavke, izvedba 2. razred | M3 | 2.25 | 0 | 0
10 | Podlivanje jeklenih nog z namensko podlivno neskrčljivo malto Tekamal Alteks 0-7M v debelini 5 cm, vključno z opažem | KOS | 3 | 0 | 0
11 | Izdelava, dobava, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature |  |  | 0 | 0
11a | B500 B, do vključno fi 12mm | KG | 80 | 0 | 0
11b | B500 B, nad fi 12mm | KG | 1200 | 0 | 0
12 | Pomoč pri vgradnji jeklenega sidrnega elementa v opaž pred betoniranjem temelja | KOS | 3 | 0 | 0
13 | Obdelava površine betona temeljnih nastavkov: glajenje z brušenjem, krpanje manjših nepravilnosti z namensko sanacijsko malto | M2 | 8.25 | 0 | 0
14 | Barvanje površine temeljnih nastavkov s poliuretansko barvo, 3x nanos barve | M2 | 8.25 | 0 | 0
15 | Zakoličba temeljev | KOS | 1 | 0 | 0
16 | Izdelava načrta izvajanja betonske konstrukcije | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Stolp 10m
Z.ŠT. | Izdelava jeklene konstrukcije stolpa, vroče cinkano | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1.1 | Sidranje | kg | 157 | 0 | 0
1.2 | Segment 1 | kg | 265 | 0 | 0
1.3 | Segment 3 | kg | 407 | 0 | 0
1.4 | Konzola za anteno | kg | 30 | 0 | 0
1.5 | Strelovod | kg | 21 | 0 | 0
1.6 | Nosilec Luči | kg | 12 | 0 | 0
1.7 | Nosilec linka | kg | 14 | 0 | 0
1.8 | Ostali konstrukcijski elementi | kg | 31 | 0 | 0
1.9 | Površinska zaščita, vroče cinkanje | kg | 937 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Montaža jeklene konstrukcije | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
2.1 | Avtodvigalo | ure | 12 | 0 | 0
2.2 | Namestitev in pritrditev sider v opaž, armaturo in šablono, ter fiksiranje šablone na opaž | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | Montaža konstrukcije | kg | 937 | 0 | 0
2.3 | Dobava in montaža fiksnega varovalnega sistema Söll | kos | 1 | 0 | 0
2.4 | Dobava in montaža varnostne luči na vrhu stolpa | kos | 1 | 0 | 0
2.5 | Podlivanje stebrov stolpa z namensko maso debeline 50mm, poraba 12,5litrov na nogo | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Ostala dela | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
3.1 | Izdaja izjave CE za izdelavo nosilne jeklene konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
3.2 | Izdaja poročila o montaži jeklene nosilne konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | Nepredvideno 5% | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
4.1 | Nepredvideno | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Oprema bazne postaje
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in postavitev omare z podstavkom IP55 (kot npr Schrack KCOX208060) in naslednjo vgrajeno opremo: Sistem za prezračevanje in ogrevanje Napajalni sistem 230V AC/48V DC, Akumulatorska baterija 450 Ah 48 portni optični delilnik ETSI/19''/1U Optični kabli za notranje povezave dolžine 2 m s konektorji (po specifikaciji dobavitelja opreme) Sistem kontrole dostopa Nadzorni sistem z HD video in IR nadzornimi kamerami Polica za postavitev kompleta baterij UPS (3x) Nadometna LED svetilka Možnost dodatne vgradnje modula za hlajenje zunanje omarice. Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja kabelske glave RRU na stolp z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 2 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
3 | Dobava, montaža in usmerjanje anten vključno z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 3 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
4 | Dobava in montaža antenskih kablov med RRU enotami in antenami po spcifikaciji dobavitelja opreme z pritrdilnim materialom | KPL | 3 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
5 | Zunanja omarica IP55 z razdelilnikom R-BP 1000x600x320 ali podobno z pripadajočim podstavkom z naslednjo vgrajeno opremo: Glavno izbirno stikalo 1 - 0 - 2 Nadometni 3p vtikač za priklop agregata, skupaj z spojnim in pritrdilnim materialom Nadometna LED svetilka Odvodnik prenapetosti Zaščitni kanali, pregrade,ožičenje, drobni material Instal. odklopniki po specifikaciji opreme Varovalni element Vrstne sponke PE, L, N; po specifikaciji opreme Vtičnica za montažo na DIN letev 230 V Namestitev oznak na elemente Ro in RO Uvodnice, po specifikaciji opreme Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža optičnih in napajalnih kablov od omarice BP do radijskih glav na vrhu stolpa 8x optični kabel l=14m, 4 x napajalni kabel l=14m Montaža in pritrditev kablov na konstrukcijo, zaključitve kablov z konektorji in ozemljitev na zbiralko GIP. Označevanje kablov z vodoodpornimi oznakami | KPL | 1 | 0 | 0
7 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij, označevanje kablov z napisnimi ploščicami, priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | KPL | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke v omari | KOS | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke na stolpu | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Izvedba ozemljitev bazne postaje: Temeljsko ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L= 40m, križne sponke, sponke KON09 (Herni) Obročno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=60m, križne sponke Tračno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=4x30m + 25m ob elektro priključku, križne sponke Palično ozemljilo:ozemljitvene sonde, l=2m, d=50mm, 17kom Ozemljitveni kabel , povezava GIP na stolpu - temeljsko ozemljilo, H05V-K 1x35mm 14m Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinski steber zaščitne ograje, komplet s kontaktno vijačno spojko(merilni spoj) 11 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo antenskega stolpa, komplet s kontaktnospojko (merilni spoj) 3 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo lestve, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izvedba stika ozemljitvenega kabla med GIP na stolpu in temeljskim ozemljilom, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izkop jarka globine do 70cm, širine 50cm na dnu jarka,za polaganje ozemljitvenih krakov, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja L=185m Izkop jame za palično ozemljilo globine do 200cm, širine 50cm na dnu jame,za polaganje ozemljitvenih sond, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja KOM 17 Dobava in nasutje glinenega ovoja ozemljitvenih krakov in sond; rjava meljno peščena glina; ML–CL (ilovica) L=270m Dobava in vgradnja geotekstilne folije za izvedbo ločilnega sloja okoli glinenega nasutja L=270m | KPL | 1 | 0 | 0
11 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | KOS | 1 | 0 | 0
12 | Drobni in montažni material | KPL | 1 | 0 | 0
13 | Transportni in manipulativni stroški | KPL | 1 | 0 | 0
14 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Elektro priključek
A. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in polaganje kabla: E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE, uvlečen v zaščitno cev SF 125mm. | M | 320 | 0 | 0
2 | Priklop v obstoječo omarico z dobavo in montažo varovalnega elementa, stikala, odštevalnega števca v obstoječo elektro omarico, izvedba priključka ter dobava in montaža vseh pripadajočih elementov in kablov, glede na zahteve lastnika in upravitelja | KPL | 1 | 0 | 0
3 | Meritve električnih lastnosti in izdelava merilnega poročila. | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Lociranje obstoječih el. vodov z lokatorjem inštalacij. | M | 20 | 0 | 0
2 | Dobava stigmaflex cevi v skladu s standardom SIST EN 61386, profilirana zunanja površina, gladka notranja površina, material PE-HD, zunanji premer 125 mm, notranji premer 95 mm, rdeče barve. | M | 280 | 0 | 0
3 | Polaganje zaščitne cevi v kabelski rov | M | 280 | 0 | 0
4 | Izkop jarka za potrebe 1x 125mm (SF/PVC) in 2xMC 18/14 cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje FeZn 25x4 mm L= 2x25m vključno s sponkami, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 280 | 0 | 0
5 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 80cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Prečkanje vodotoka s pritjevanjem PEHD cevi premera 1x125 mm in 1x 50mm na mostno konstrukcijo | M | 10 | 0 | 0
7 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor električni kabel" | M | 280 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TK Priključek
C. | KABELSKO MONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava optičnega kabla 24 vlaken za vpihovanje v mikrocev notranjega premera 14 mm | M | 620 | 0 | 0
2 | Vpihovanje optičnega kabla v PE cev fi18/14mm (MC). | M | 280 | 0 | 0
3 | Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža rezerve na steno jaška | M | 40 | 0 | 0
4 | Pritrditev kabelske spojke na betonski zid v KJ | KOS | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in izdelava optične spojke na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Zaključevanje optičnega kabla 24 vlaken na delilniku (izvedba 24 zvarov) | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava ali predelava optične spojke za priklop optičnega kabla na obstoječe omrežje operaterja, po zahtevah operaterja | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Montaža samonosilnega optičnega kabla po obstoječi nadzemni liniji, z dobavo in montažo nosilcev - do kapacitete vključno 36 vlaken, vključno z prehodom na drog ter z droga ter zaščito kabla ob do višine 3m z Rf polžlebom (2x). | M | 250 | 0 | 0
9 | Montaža kovinskega ali plastičnega križa na drog z montažo rezerve optičnega kabla, z dobavo materiala. | KOS | 2 | 0 | 0
10 | Izdelava tlačnega preskusa 3 bar na vseh prostih mikroceveh (tistih, v katere ni vpihnjen kabel) | M | 320 | 0 | 0
11 | Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
12 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
D. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba trase in zavarovanje zakoličbe nove trase telefonske kabelske kanalizacije. | M | 280 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi60cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 2 | 0 | 0
3 | Dodatek za ročni izkop nad / ob obstoječim kablom | M | 20 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje 2x mikro cevi 18/14 v že izkopan jarek | M | 280 | 0 | 0
5 | Tlačni preizkus PE cevi malega premera. | M1 | 280 | 0 | 0
6 | Prevozi materiala na teren in vračilo nekoriščenega materiala, kabli, bobni, cevi, pokrovi..... | EUR | 1 | 0 | 0
7 | Označevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi oznakami po kabelskih jaških | KOS | 4 | 0 | 0
8 | Dodatek za oteženo delo (ovire; korenine, ograja, povozna površina, podzemne instalacije ipd.) pri izkopu za kabel. kanalizacijo in kabelske jaške v zemlj. III-IV ktg. | KOS | 2 | 0 | 0
9 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor TK kabel" | M | 280 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
E. | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, OSTALO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Priprava dokumentacije, najava in obveščanje uporabnikov o prekinitvi prometa | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo (Operater) | UR | 3 | 0 | 0
3 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških | KOS | 4 | 0 | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene trase kabla s posnetimi karakterističnimi točkami in objektov (jaški, zabojniki, drogovi,...) v digitalni obliki (format dwg,shp,pdf,doc), za potrebe vnosa v ZKGJI in izdelavo ITD v skladu z določili ZEKOM. | KM | 0.5 | 0 | 0
5 | Stroški nadzora podjetij (Telekom Slovenije, Elektro Primorska.. - predvideno | URA | 3 | 0 | 0
6 | Tehnični nadzor operaterja pri koriščenju najetih cevi, vodov ali drogov | UR | 4 | 0 | 0
7 | Izdelava elaborata za vpis infrastrukture v kataster GJI in oddaja vloge za vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava Projekta izvedenih del - PID | EUR | 1 | 0 | 0
9 | Priprava in organizacija gradbišča | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 03 Kilovče
DOSTOPNA POT
Preddela
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase. | M | 5 | 0 | 0
2 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm. | M2 | 5 | 0 | 0
3 | Sekanje dreves do fi 50cm z odstranjevanjem panjev in odvozom lesa in vejevja v deponijo do 10 km. | KOS | 0 | 0 | 0
Zemeljska dela
1 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 1.4 | 0 | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v zemljini. | M2 | 15 | 0 | 0
3 | Humuziranje zelenic in brežin. | M2 | 13 | 0 | 0
4 | Razprostiranje odvečnega materiala. | M3 | 1.4 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije
1 | Dobava in vgrajevanje tampona iz drobljenca 0/32 mm, z zbijanjem z valjarjem na Me = 80 Mpa v vgrajeni debelini min. 40 - 50 cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli. | M3 | 6 | 0 | 0
2 | Izdelava preko prečnih linijskih kanalet za odvodnjavanje ceste. Mesta iztokov kanalet se zaščiti s kamnito oblogo (Ø 125 - 150 mm, na površini cca. 0,5 m2) - površinski razpršen iztok. | KOS | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ZAKOLIČBA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba temelja antenskega stolpa, AB plošče za TK opremo, ograje in po potrebi opornega zidu s postavljanjem profilov. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PREDDELA IN UREDITEV PLATOJA BP
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Ureditev zavarovanja in označba gradbišča po varnostnem načrtu in izdelava gradbiščne table. | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev dreves, ki jih označi revirski gozdar. Popis poseka se uskladi z zahtevo revirnega gozdarja. Odvoz drevja v dogovoru z lastnikom parcele. | KOS | 0 | 0 | 0
3 | Ruvanje drevesnih panjev z odvozom na deponijo. | KOS | 0 | 0 | 0
4 | Čiščenje, odstranjevanje grmičevja, površinski izkop in izravnava območja platoja bazne postaje. | M2 | 25 | 0 | 0
5 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 13.1 | 0 | 0
6 | Kompletna izdelava drenaže in ponikovalnice iz betonske cevi Ø60 cm, globine 1,00 m. | KOS | 0 | 0 | 0
7 | Kompletna izvedba odvodnjavanja s površinskim iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Kompletna izdelava drenaže okoli temelja antenskega stolpa in utrjenega platoja z iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 0 | 0 | 0
9 | Humuziranje okrog platoja s transportom humusa z gradbiščne deponije v debelini 20 cm. | M3 | 8.4 | 0 | 0
10 | Sejanje trave na pripravljeno površino z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | M2 | 42 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje gramoznega tampona v debelini 30-50 cm za plato bazne postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 9 | 0 | 0
12 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 38.5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OGRAJA PLATOJA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Kompletna izdelava betonskega temelja ograje, velikosti 30/30/80 cm, kompletno s pripadajočimi zemeljskimi deli, opažem, armaturo, betoniranjem z betonom C16/20 in vgradnjo ograjnega stebra. | KOS | 11 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje betonskih robnikov velikosti 5/25 cm okrog ograje. Upoštevati pripadajoča zemeljska dela, polaganje robnikov v beton C16/20, poraba betona 0,04 m3/m1 in obdelava stikov s fino malto. | M1 | 19 | 0 | 0
3 | Izkop gradbene jame za temelje ograje v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 3.1 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje pralnih plošč na betonsko podlago debeline do 10 cm, armirano z armaturno mrežo Q139, na predhodni utrjeni novi gramozni tampon višine 40 cm z utrjevanjem po plasteh 20 cm. | M2 | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 2,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 18 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 1,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža tipskih enokrilnih ograjnih vrat (tip ograje Dirrickx axor ali Beckaert v enaki kvaliteti ali podobno) velikosti 100/215 cm. Vrata imajo kovinski okvir in polnilo, polnilo enako kot ograja. Komplet z okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 3.1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
AB PLOŠČA ZA TK OPREMO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za AB ploščo, v nasutem terenu, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 0.5 | 0 | 0
2 | Strojno in ročno planiranje, ter utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 2 cm (95 % strojno, 5 % ročno). | M2 | 2.5 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temeljno ploščo z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 2.4 | 0 | 0
4 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 43.91 | 0 | 0
5 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 29.89 | 0 | 0
6 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 10 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 6.5 | 0 | 0
7 | Izdelava opaža roba talne plošče, višine 25 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 1.5 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 10 cm. | M3 | 0.29 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C30/37, XC4 prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, v temeljno ploščo. Temeljna plošča je debeline 25 cm z zaglajeno površino zunanjega dela plošče. | M3 | 0.56 | 0 | 0
10 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0.5 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje 2x PE cevi Ø50 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 3 | 0 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje PE cevi Ø110 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 10 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje zaključne INOX uvodnice za kable, pritrjene na AB temelj antenskega stolpa, skladno z načrtom. | KOS | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPORNI ZID
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temelji z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 0 | 0 | 0
2 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 0 | 0 | 0
3 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 0 | 0 | 0
4 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 5 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 100 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M2 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 200 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 5 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C20/25, XC2, PVll prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, oporni zid. Oporni zid je debeline 20 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
9 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TEMELJ ANTENSKEGA STOLPA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za temelj antenskega stolpa v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 82 | 0 | 0
2 | Ročno planiranje ter utrjevanje dna gradbene jame. | M2 | 25 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje geotekstila kot ločilni sloj med dnom izkopa in tamponom. | M2 | 25 | 0 | 0
4 | Opaž podložnega betona višine 10 cm | M1 | 16.5 | 0 | 0
5 | Izdelava ravnega opaža pete točkovnih temeljev z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 13 | 0 | 0
6 | Izdelava ravnega opaža temeljnih nastavkov z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 6 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20 X0 v debelini 10 cm - podložni beton pod temelji | M3 | 1.76 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC3 Dmax32 PV-II prereza nad 0.30 m3/m2 v pete točkovnih temeljev, izvedba 2. razred | M3 | 12.8 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC4+XF3 Dmax16 PV-II v temeljne nastavke, izvedba 2. razred | M3 | 2.25 | 0 | 0
10 | Podlivanje jeklenih nog z namensko podlivno neskrčljivo malto Tekamal Alteks 0-7M v debelini 5 cm, vključno z opažem | KOS | 3 | 0 | 0
11 | Izdelava, dobava, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature |  |  | 0 | 0
11a | B500 B, do vključno fi 12mm | KG | 80 | 0 | 0
11b | B500 B, nad fi 12mm | KG | 1200 | 0 | 0
12 | Pomoč pri vgradnji jeklenega sidrnega elementa v opaž pred betoniranjem temelja | KOS | 3 | 0 | 0
13 | Obdelava površine betona temeljnih nastavkov: glajenje z brušenjem, krpanje manjših nepravilnosti z namensko sanacijsko malto | M2 | 8.25 | 0 | 0
14 | Barvanje površine temeljnih nastavkov s poliuretansko barvo, 3x nanos barve | M2 | 8.25 | 0 | 0
15 | Zakoličba temeljev | KOS | 1 | 0 | 0
16 | Izdelava načrta izvajanja betonske konstrukcije | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Stolp 10m
Z.ŠT. | Izdelava jeklene konstrukcije stolpa, vroče cinkano | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1.1 | Sidranje | kg | 157 | 0 | 0
1.2 | Segment 1 | kg | 265 | 0 | 0
1.3 | Segment 3 | kg | 407 | 0 | 0
1.4 | Konzola za anteno | kg | 30 | 0 | 0
1.5 | Strelovod | kg | 21 | 0 | 0
1.6 | Nosilec Luči | kg | 12 | 0 | 0
1.7 | Nosilec linka | kg | 14 | 0 | 0
1.8 | Ostali konstrukcijski elementi | kg | 31 | 0 | 0
1.9 | Površinska zaščita, vroče cinkanje | kg | 937 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Montaža jeklene konstrukcije | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
2.1 | Avtodvigalo | ure | 12 | 0 | 0
2.2 | Namestitev in pritrditev sider v opaž, armaturo in šablono, ter fiksiranje šablone na opaž | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | Montaža konstrukcije | kg | 937 | 0 | 0
2.3 | Dobava in montaža fiksnega varovalnega sistema Söll | kos | 1 | 0 | 0
2.4 | Dobava in montaža varnostne luči na vrhu stolpa | kos | 1 | 0 | 0
2.5 | Podlivanje stebrov stolpa z namensko maso debeline 50mm, poraba 12,5litrov na nogo | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Ostala dela | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
3.1 | Izdaja izjave CE za izdelavo nosilne jeklene konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
3.2 | Izdaja poročila o montaži jeklene nosilne konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | Nepredvideno 5% | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
4.1 | Nepredvideno | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Oprema bazne postaje
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in postavitev omare z podstavkom IP55 (kot npr Schrack KCOX208060) in naslednjo vgrajeno opremo: Sistem za prezračevanje in ogrevanje Napajalni sistem 230V AC/48V DC, Akumulatorska baterija 450 Ah 48 portni optični delilnik ETSI/19''/1U Optični kabli za notranje povezave dolžine 2 m s konektorji (po specifikaciji dobavitelja opreme) Sistem kontrole dostopa Nadzorni sistem z HD video in IR nadzornimi kamerami Polica za postavitev kompleta baterij UPS (3x) Nadometna LED svetilka Možnost dodatne vgradnje modula za hlajenje zunanje omarice. Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja kabelske glave RRU na stolp z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 2 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
3 | Dobava, montaža in usmerjanje anten vključno z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 3 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
4 | Dobava in montaža antenskih kablov med RRU enotami in antenami po spcifikaciji dobavitelja opreme z pritrdilnim materialom | KPL | 3 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
5 | Zunanja omarica IP55 z razdelilnikom R-BP 1000x600x320 ali podobno z pripadajočim podstavkom z naslednjo vgrajeno opremo: Glavno izbirno stikalo 1 - 0 - 2 Nadometni 3p vtikač za priklop agregata, skupaj z spojnim in pritrdilnim materialom Nadometna LED svetilka Odvodnik prenapetosti Zaščitni kanali, pregrade,ožičenje, drobni material Instal. odklopniki po specifikaciji opreme Varovalni element Vrstne sponke PE, L, N; po specifikaciji opreme Vtičnica za montažo na DIN letev 230 V Namestitev oznak na elemente Ro in RO Uvodnice, po specifikaciji opreme Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža prostostoječe priključno-merilne omarice po zahtevah distribucije, ki vsebuje: - omarica iz poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni IP55 1000x600x320, z pripadajočim podstavkom -enofazni števec električne energije, po zahtevah distribucije; - NV varovalčni ločilnik; - tarifna varovalka; - priključne sponke; | KPL | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža optičnih in napajalnih kablov od omarice BP do radijskih glav na vrhu stolpa 8x optični kabel l=14m, 4 x napajalni kabel l=14m Montaža in pritrditev kablov na konstrukcijo, zaključitve kablov z konektorji in ozemljitev na zbiralko GIP. Označevanje kablov z vodoodpornimi oznakami | KPL | 1 | 0 | 0
8 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij, označevanje kablov z napisnimi ploščicami, priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | KPL | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke v omari | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke na stolpu | KOS | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba ozemljitev bazne postaje: Temeljsko ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L= 40m, križne sponke, sponke KON09 (Herni) Obročno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=60m, križne sponke Tračno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=4x 30m + 2x25m ob elektro priključku in PMO, križne sponke Palično ozemljilo:ozemljitvene sonde, l=2m, d=50mm, 9kom Ozemljitveni kabel , povezava GIP na stolpu - temeljsko ozemljilo, H05V-K 1x35mm L=14m Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinski steber zaščitne ograje, komplet s kontaktno vijačno spojko(merilni spoj) 11 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo antenskega stolpa, komplet s kontaktnospojko (merilni spoj) 3 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo lestve, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izvedba stika ozemljitvenega kabla med GIP na stolpu in temeljskim ozemljilom, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izkop jarka globine do 70cm, širine 50cm na dnu jarka,za polaganje ozemljitvenih krakov, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja L=155m Izkop jame za palično ozemljilo globine do 200cm, širine 50cm na dnu jame,za polaganje ozemljitvenih sond, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja KOM 9 Dobava in nasutje glinenega ovoja ozemljitvenih krakov in sond; rjava meljno peščena glina; ML–CL (ilovica) L=230m Dobava in vgradnja geotekstilne folije za izvedbo ločilnega sloja okoli glinenega nasutja L=230m | KPL | 1 | 0 | 0
12 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | KOS | 1 | 0 | 0
13 | Drobni in montažni material | KPL | 1 | 0 | 0
14 | Transportni in manipulativni stroški | KPL | 1 | 0 | 0
15 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Elektro priključek
A. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in polaganje kabla: E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE, uvlečen v kabelsko kanalizacijo. | M | 610 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskih končnikov in priključevanje kabla E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE v kablelski omari in na drogu | KOS | 2 | 0 | 0
3 | Stikalne manipulacije distributerja kot posledica gradbenih del, prestavitve vodov. | KPL | 1 | 0 | 0
4 | Meritve električnih lastnosti in izdelava merilnega poročila. | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava stigmaflex cevi v skladu s standardom SIST EN 61386, profilirana zunanja površina, gladka notranja površina, material PE-HD, zunanji premer 125 mm, notranji premer 95 mm, rdeče barve. | M | 570 | 0 | 0
2 | Polaganje zaščitne cevi v kabelski rov | M | 570 | 0 | 0
3 | Izkop jarka za potrebe 1x 125mm (SF/PVC) in 2xMC 18/14 cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje FeZn 25x4 mm iz vključno s sponkami, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 570 | 0 | 0
4 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi100cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 80cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor električni kabel" | M | 570 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TK Priključek
C. | KABELSKO MONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava optičnega kabla 24 vlaken za vpihovanje v mikrocev notranjega premera 14 mm | M | 750 | 0 | 0
2 | Vpihovanje optičnega kabla v PE cev fi18/14mm (MC). | M | 530 | 0 | 0
3 | Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža rezerve na steno jaška | M | 40 | 0 | 0
4 | Pritrditev kabelske spojke na betonski zid v KJ | KOS | 2 | 0 | 0
5 | Zaključevanje optičnega kabla 24 vlaken na delilniku (izvedba 24 zvarov) | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava ali predelava optične spojke za priklop optičnega kabla na obstoječe omrežje operaterja, po zahtevah operaterja | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Montaža samonosilnega optičnega kabla po obstoječi nadzemni liniji, z dobavo in montažo nosilcev - do kapacitete vključno 36 vlaken, vključno z prehodom na drog ter z droga. | M | 190 | 0 | 0
8 | Montaža kovinskega ali plastičnega križa na drog z montažo rezerve optičnega kabla, z dobavo materiala. | KOS | 2 | 0 | 0
9 | Pritrditev kabla po obstoječem betonskem drogu, z izvedbo zaščite do višine 3m, vključno z pritrdilnim materialom | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava tlačnega preskusa 3 bar na vseh prostih mikroceveh (tistih, v katere ni vpihnjen kabel) | M | 530 | 0 | 0
11 | Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
12 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
D. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba trase in zavarovanje zakoličbe nove trase telefonske kabelske kanalizacije. | M | 700 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi600cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 2 | 0 | 0
3 | Dobava in samo polaganje 2x mikro cevi 18/14 v že izkopan jarek | M | 530 | 0 | 0
4 | Tlačni preizkus PE cevi malega premera. | M | 530 | 0 | 0
5 | Prevozi materiala na teren in vračilo nekoriščenega materiala, kabli, bobni, cevi, pokrovi..... | EUR | 1 | 0 | 0
6 | Označevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi oznakami po kabelskih jaških | KOS | 4 | 0 | 0
7 | Dodatek za oteženo delo (ovire; korenine, ograja, povozna površina, podzemne instalacije ipd.) pri izkopu za kabel. kanalizacijo in kabelske jaške v zemlj. III-IV ktg. | KOS | 2 | 0 | 0
8 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor TK kabel" | M | 530 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
E. | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, OSTALO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Priprava dokumentacije, najava in obveščanje uporabnikov o prekinitvi prometa | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo (Operater) | UR | 3 | 0 | 0
3 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških | KOS | 4 | 0 | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene trase kabla s posnetimi karakterističnimi točkami in objektov (jaški, zabojniki, drogovi,...) v digitalni obliki (format dwg,shp,pdf,doc), za potrebe vnosa v ZKGJI in izdelavo ITD v skladu z določili ZEKOM. | KM | 0.6 | 0 | 0
5 | Stroški nadzora podjetij (Telekom Slovenije, Elektro Primorska.. - predvideno | URA | 3 | 0 | 0
6 | Tehnični nadzor operaterja pri koriščenju najetih cevi, vodov ali drogov | UR | 4 | 0 | 0
7 | Izdelava elaborata za vpis infrastrukture v kataster GJI in oddaja vloge za vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava Projekta izvedenih del - PID | EUR | 1 | 0 | 0
9 | Priprava in organizacija gradbišča | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 04 Jelšane
DOSTOPNA POT
Preddela
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase. | M | 70 | 0 | 0
2 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm. | M2 | 350 | 0 | 0
3 | Sekanje dreves do fi 50cm z odstranjevanjem panjev in odvozom lesa in vejevja v deponijo do 10 km. | KOS | 12 | 0 | 0
Zemeljska dela
1 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 14.4 | 0 | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v zemljini. | M2 | 210 | 0 | 0
3 | Humuziranje zelenic in brežin. | M2 | 143 | 0 | 0
4 | Razprostiranje odvečnega materiala. | M3 | 14.4 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije
1 | Dobava in vgrajevanje tampona iz drobljenca 0/32 mm, z zbijanjem z valjarjem na Me = 80 Mpa v vgrajeni debelini min. 40 - 50 cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli. | M3 | 84 | 0 | 0
2 | Izdelava preko prečnih linijskih kanalet za odvodnjavanje ceste. Mesta iztokov kanalet se zaščiti s kamnito oblogo (Ø 125 - 150 mm, na površini cca. 0,5 m2) - površinski razpršen iztok. | KOS | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ZAKOLIČBA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba temelja antenskega stolpa, AB plošče za TK opremo, ograje in po potrebi opornega zidu s postavljanjem profilov. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PREDDELA IN UREDITEV PLATOJA BP
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Ureditev zavarovanja in označba gradbišča po varnostnem načrtu in izdelava gradbiščne table. | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev dreves, ki jih označi revirski gozdar. Popis poseka se uskladi z zahtevo revirnega gozdarja. Odvoz drevja v dogovoru z lastnikom parcele. | KOS | 0 | 0 | 0
3 | Ruvanje drevesnih panjev z odvozom na deponijo. | KOS | 0 | 0 | 0
4 | Čiščenje, odstranjevanje grmičevja, površinski izkop in izravnava območja platoja bazne postaje. | M2 | 25 | 0 | 0
5 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 13.1 | 0 | 0
6 | Kompletna izdelava drenaže in ponikovalnice iz betonske cevi Ø60 cm, globine 1,00 m. | KOS | 0 | 0 | 0
7 | Kompletna izvedba odvodnjavanja s površinskim iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 0 | 0 | 0
8 | Kompletna izdelava drenaže okoli temelja antenskega stolpa in utrjenega platoja z iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 1 | 0 | 0
9 | Humuziranje okrog platoja s transportom humusa z gradbiščne deponije v debelini 20 cm. | M3 | 8.4 | 0 | 0
10 | Sejanje trave na pripravljeno površino z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | M2 | 42 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje gramoznega tampona v debelini 30-50 cm za plato bazne postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 9 | 0 | 0
12 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 38.5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OGRAJA PLATOJA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Kompletna izdelava betonskega temelja ograje, velikosti 30/30/80 cm, kompletno s pripadajočimi zemeljskimi deli, opažem, armaturo, betoniranjem z betonom C16/20 in vgradnjo ograjnega stebra. | KOS | 7 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje betonskih robnikov velikosti 5/25 cm okrog ograje. Upoštevati pripadajoča zemeljska dela, polaganje robnikov v beton C16/20, poraba betona 0,04 m3/m1 in obdelava stikov s fino malto. | M1 | 13.5 | 0 | 0
3 | Izkop gradbene jame za temelje ograje v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 3.1 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje pralnih plošč na betonsko podlago debeline do 10 cm, armirano z armaturno mrežo Q139, na predhodni utrjeni novi gramozni tampon višine 40 cm z utrjevanjem po plasteh 20 cm. | M2 | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 2,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 18 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 1,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža tipskih enokrilnih ograjnih vrat (tip ograje Dirrickx axor ali Beckaert v enaki kvaliteti ali podobno) velikosti 100/215 cm. Vrata imajo kovinski okvir in polnilo, polnilo enako kot ograja. Komplet z okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 3.1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
AB PLOŠČA ZA TK OPREMO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za AB ploščo, v nasutem terenu, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 0.5 | 0 | 0
2 | Strojno in ročno planiranje, ter utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 2 cm (95 % strojno, 5 % ročno). | M2 | 2.5 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temeljno ploščo z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 2.4 | 0 | 0
4 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 43.91 | 0 | 0
5 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 29.89 | 0 | 0
6 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 10 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 6.5 | 0 | 0
7 | Izdelava opaža roba talne plošče, višine 25 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 1.5 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 10 cm. | M3 | 0.29 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C30/37, XC4 prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, v temeljno ploščo. Temeljna plošča je debeline 25 cm z zaglajeno površino zunanjega dela plošče. | M3 | 0.56 | 0 | 0
10 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0.5 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje 2x PE cevi Ø50 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 3 | 0 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje PE cevi Ø110 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 10 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje zaključne INOX uvodnice za kable, pritrjene na AB temelj antenskega stolpa, skladno z načrtom. | KOS | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPORNI ZID
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temelji z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 0.56 | 0 | 0
2 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 39.94 | 0 | 0
3 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 178.73 | 0 | 0
4 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 5 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 2.2 | 0 | 0
5 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 100 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M2 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 200 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 21.24 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 5 cm. | M3 | 0.0825 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C20/25, XC2, PVll prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, oporni zid. Oporni zid je debeline 20 cm. | M3 | 2.712 | 0 | 0
9 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 10.26 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TEMELJ ANTENSKEGA STOLPA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za temelj antenskega stolpa v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 82 | 0 | 0
2 | Ročno planiranje ter utrjevanje dna gradbene jame. | M2 | 25 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje geotekstila kot ločilni sloj med dnom izkopa in tamponom. | M2 | 25 | 0 | 0
4 | Opaž podložnega betona višine 10 cm | M1 | 16.5 | 0 | 0
5 | Izdelava ravnega opaža pete točkovnih temeljev z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 13 | 0 | 0
6 | Izdelava ravnega opaža temeljnih nastavkov z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 6 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20 X0 v debelini 10 cm - podložni beton pod temelji | M3 | 1.76 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC3 Dmax32 PV-II prereza nad 0.30 m3/m2 v pete točkovnih temeljev, izvedba 2. razred | M3 | 12.8 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC4+XF3 Dmax16 PV-II v temeljne nastavke, izvedba 2. razred | M3 | 2.25 | 0 | 0
10 | Podlivanje jeklenih nog z namensko podlivno neskrčljivo malto Tekamal Alteks 0-7M v debelini 5 cm, vključno z opažem | KOS | 3 | 0 | 0
11 | Izdelava, dobava, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature |  |  | 0 | 0
11a | B500 B, do vključno fi 12mm | KG | 80 | 0 | 0
11b | B500 B, nad fi 12mm | KG | 1200 | 0 | 0
12 | Pomoč pri vgradnji jeklenega sidrnega elementa v opaž pred betoniranjem temelja | KOS | 3 | 0 | 0
13 | Obdelava površine betona temeljnih nastavkov: glajenje z brušenjem, krpanje manjših nepravilnosti z namensko sanacijsko malto | M2 | 8.25 | 0 | 0
14 | Barvanje površine temeljnih nastavkov s poliuretansko barvo, 3x nanos barve | M2 | 8.25 | 0 | 0
15 | Zakoličba temeljev | KOS | 1 | 0 | 0
16 | Izdelava načrta izvajanja betonske konstrukcije | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Stolp 10m
Z.ŠT. | Izdelava jeklene konstrukcije stolpa, vroče cinkano | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1.1 | Sidranje | kg | 157 | 0 | 0
1.2 | Segment 1 | kg | 265 | 0 | 0
1.3 | Segment 3 | kg | 407 | 0 | 0
1.4 | Konzola za anteno | kg | 30 | 0 | 0
1.5 | Strelovod | kg | 21 | 0 | 0
1.6 | Nosilec Luči | kg | 12 | 0 | 0
1.7 | Nosilec linka | kg | 14 | 0 | 0
1.8 | Ostali konstrukcijski elementi | kg | 31 | 0 | 0
1.9 | Površinska zaščita, vroče cinkanje | kg | 937 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Montaža jeklene konstrukcije | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
2.1 | Avtodvigalo | ure | 12 | 0 | 0
2.2 | Namestitev in pritrditev sider v opaž, armaturo in šablono, ter fiksiranje šablone na opaž | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | Montaža konstrukcije | kg | 937 | 0 | 0
2.3 | Dobava in montaža fiksnega varovalnega sistema Söll | kos | 1 | 0 | 0
2.4 | Dobava in montaža varnostne luči na vrhu stolpa | kos | 1 | 0 | 0
2.5 | Podlivanje stebrov stolpa z namensko maso debeline 50mm, poraba 12,5litrov na nogo | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Ostala dela | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
3.1 | Izdaja izjave CE za izdelavo nosilne jeklene konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
3.2 | Izdaja poročila o montaži jeklene nosilne konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | Nepredvideno 5% | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
4.1 | Nepredvideno | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Oprema bazne postaje
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in postavitev omare z podstavkom IP55 (kot npr Schrack KCOX208060) in naslednjo vgrajeno opremo: Sistem za prezračevanje in ogrevanje Napajalni sistem 230V AC/48V DC, Akumulatorska baterija 450 Ah 48 portni optični delilnik ETSI/19''/1U Optični kabli za notranje povezave dolžine 2 m s konektorji (po specifikaciji dobavitelja opreme) Sistem kontrole dostopa Nadzorni sistem z HD video in IR nadzornimi kamerami Polica za postavitev kompleta baterij UPS (3x) Nadometna LED svetilka Možnost dodatne vgradnje modula za hlajenje zunanje omarice. Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja kabelske glave RRU na stolp z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 2 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
3 | Dobava, montaža in usmerjanje anten vključno z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 3 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
4 | Dobava in montaža antenskih kablov med RRU enotami in antenami po spcifikaciji dobavitelja opreme z pritrdilnim materialom | KPL | 3 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
5 | Zunanja omarica IP55 z razdelilnikom R-BP 1000x600x320 ali podobno z pripadajočim podstavkom z naslednjo vgrajeno opremo: Glavno izbirno stikalo 1 - 0 - 2 Nadometni 3p vtikač za priklop agregata, skupaj z spojnim in pritrdilnim materialom Nadometna LED svetilka Odvodnik prenapetosti Zaščitni kanali, pregrade,ožičenje, drobni material Instal. odklopniki po specifikaciji opreme Varovalni element Vrstne sponke PE, L, N; po specifikaciji opreme Vtičnica za montažo na DIN letev 230 V Namestitev oznak na elemente Ro in RO Uvodnice, po specifikaciji opreme Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža optičnih in napajalnih kablov od omarice BP do radijskih glav na vrhu stolpa 8x optični kabel l=14m, 4 x napajalni kabel l=14m Montaža in pritrditev kablov na konstrukcijo, zaključitve kablov z konektorji in ozemljitev na zbiralko GIP. Označevanje kablov z vodoodpornimi oznakami | KPL | 1 | 0 | 0
7 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij, označevanje kablov z napisnimi ploščicami, priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | KPL | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke v omari | KOS | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke na stolpu | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Izvedba ozemljitev bazne postaje: Temeljsko ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L= 40m, križne sponke, sponke KON09 (Herni) Obročno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=60m, križne sponke Tračno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=4x 30m + 25m ob elektro priključku, križne sponke Palično ozemljilo:ozemljitvene sonde, l=2m, d=50mm, 8kom Ozemljitveni kabel , povezava GIP na stolpu - temeljsko ozemljilo, H05V-K 1x35mm 14m Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinski steber zaščitne ograje, komplet s kontaktno vijačno spojko(merilni spoj) 11 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo antenskega stolpa, komplet s kontaktnospojko (merilni spoj) 3 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo lestve, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izvedba stika ozemljitvenega kabla med GIP na stolpu in temeljskim ozemljilom, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izkop jarka globine do 70cm, širine 50cm na dnu jarka,za polaganje ozemljitvenih krakov, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja L=155m Izkop jame za palično ozemljilo globine do 200cm, širine 50cm na dnu jame,za polaganje ozemljitvenih sond, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja KOM 8 Dobava in nasutje glinenega ovoja ozemljitvenih krakov in sond; rjava meljno peščena glina; ML–CL (ilovica) L=190m Dobava in vgradnja geotekstilne folije za izvedbo ločilnega sloja okoli glinenega nasutja L=190m | KPL | 1 | 0 | 0
11 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | KOS | 1 | 0 | 0
12 | Drobni in montažni material | KPL | 1 | 0 | 0
13 | Transportni in manipulativni stroški | KPL | 1 | 0 | 0
14 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Elektro priključek
A. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in polaganje kabla: NAYY-J 4x35mm2, uvlečen v zaščitno cev SF 125mm. | M | 130 | 0 | 0
2 | Priklop v obstoječo omarico z dobavo in montažo varovalnega elementa, stikala, odštevalnega števca v obstoječo elektro omarico, izvedba priključka ter dobava in montaža vseh pripadajočih elementov in kablov, glede na zahteve lastnika in upravitelja | KPL | 1 | 0 | 0
3 | Meritve električnih lastnosti in izdelava merilnega poročila. | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Lociranje obstoječih el. vodov z lokatorjem inštalacij. | M | 10 | 0 | 0
2 | Dobava stigmaflex cevi v skladu s standardom SIST EN 61386, profilirana zunanja površina, gladka notranja površina, material PE-HD, zunanji premer 125 mm, notranji premer 95 mm, rdeče barve. | M | 88 | 0 | 0
3 | Polaganje zaščitne cevi v kabelski rov | M | 88 | 0 | 0
4 | Izkop jarka za potrebe 1x 125mm (SF/PVC) in 2xMC 18/14 cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje FeZn 25x4 mm L= 2x25m vključno s sponkami, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 88 | 0 | 0
5 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 80cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor električni kabel" | M | 88 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TK Priključek
C. | KABELSKO MONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava optičnega kabla 24 vlaken za vpihovanje v mikrocev notranjega premera 14 mm | M | 530 | 0 | 0
2 | Vpihovanje optičnega kabla v PE cev fi18/14mm (MC). | M | 530 | 0 | 0
3 | Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža rezerve na steno jaška | M | 40 | 0 | 0
4 | Pritrditev kabelske spojke na betonski zid v KJ | KOS | 4 | 0 | 0
5 | Dobava in izdelava optične spojke na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Zaključevanje optičnega kabla 24 vlaken na delilniku (izvedba 24 zvarov) | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava ali predelava optične spojke za priklop optičnega kabla na obstoječe omrežje operaterja, po zahtevah operaterja | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava tlačnega preskusa 3 bar na vseh prostih mikroceveh (tistih, v katere ni vpihnjen kabel) | M | 370 | 0 | 0
9 | Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
D. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba trase in zavarovanje zakoličbe nove trase telefonske kabelske kanalizacije. | M | 370 | 0 | 0
2 | Izkop jarka za potrebe 2xMC 18/14 cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 370 | 0 | 0
3 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi60cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 3 | 0 | 0
4 | Dodatek za ročni izkop nad / ob obstoječim kablom | M | 20 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje 2x mikro cevi 18/14 v že izkopan jarek | M | 88 | 0 | 0
6 | Prevozi materiala na teren in vračilo nekoriščenega materiala, kabli, bobni, cevi, pokrovi..... | EUR | 1 | 0 | 0
7 | Označevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi oznakami po kabelskih jaških | KOS | 6 | 0 | 0
8 | Dodatek za oteženo delo (ovire; korenine, ograja, povozna površina, podzemne instalacije ipd.) pri izkopu za kabel. kanalizacijo in kabelske jaške v zemlj. III-IV ktg. | KOS | 2 | 0 | 0
9 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor TK kabel" | M | 370 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
E. | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, OSTALO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Priprava dokumentacije, najava in obveščanje uporabnikov o prekinitvi prometa | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo (Operater) | UR | 3 | 0 | 0
3 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških | KOS | 4 | 0 | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene trase kabla s posnetimi karakterističnimi točkami in objektov (jaški, zabojniki, drogovi,...) v digitalni obliki (format dwg,shp,pdf,doc), za potrebe vnosa v ZKGJI in izdelavo ITD v skladu z določili ZEKOM. | KM | 0.6 | 0 | 0
5 | Stroški nadzora podjetij (Telekom Slovenije, Elektro Primorska.. - predvideno | URA | 3 | 0 | 0
6 | Tehnični nadzor operaterja pri koriščenju najetih cevi, vodov ali drogov | UR | 4 | 0 | 0
7 | Izdelava elaborata za vpis infrastrukture v kataster GJI in oddaja vloge za vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava Projekta izvedenih del - PID | EUR | 1 | 0 | 0
9 | Priprava in organizacija gradbišča | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 05 Gornji Zemon
DOSTOPNA POT
Preddela
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase. | M | 105 | 0 | 0
2 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm. | M2 | 10 | 0 | 0
3 | Sekanje dreves do fi 50cm z odstranjevanjem panjev in odvozom lesa in vejevja v deponijo do 10 km. | KOS | 0 | 0 | 0
Zemeljska dela
1 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 2 | 0 | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v zemljini. | M2 | 315 | 0 | 0
3 | Humuziranje zelenic in brežin. | M2 | 13 | 0 | 0
4 | Razprostiranje odvečnega materiala. | M3 | 2 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije
1 | Dobava in vgrajevanje tampona iz drobljenca 0/32 mm, z zbijanjem z valjarjem na Me = 80 Mpa v vgrajeni debelini min. 40 - 50 cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli. | M3 | 126 | 0 | 0
2 | Izdelava preko prečnih linijskih kanalet za odvodnjavanje ceste. Mesta iztokov kanalet se zaščiti s kamnito oblogo (Ø 125 - 150 mm, na površini cca. 0,5 m2) - površinski razpršen iztok. | KOS | 6 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ZAKOLIČBA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba temelja antenskega stolpa, AB plošče za TK opremo, ograje in po potrebi opornega zidu s postavljanjem profilov. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PREDDELA IN UREDITEV PLATOJA BP
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Ureditev zavarovanja in označba gradbišča po varnostnem načrtu in izdelava gradbiščne table. | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev dreves, ki jih označi revirski gozdar. Popis poseka se uskladi z zahtevo revirnega gozdarja. Odvoz drevja v dogovoru z lastnikom parcele. | KOS | 0 | 0 | 0
3 | Ruvanje drevesnih panjev z odvozom na deponijo. | KOS | 0 | 0 | 0
4 | Čiščenje, odstranjevanje grmičevja, površinski izkop in izravnava območja platoja bazne postaje. | M2 | 25 | 0 | 0
5 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 13.1 | 0 | 0
6 | Kompletna izdelava drenaže in ponikovalnice iz betonske cevi Ø60 cm, globine 1,00 m. | KOS | 0 | 0 | 0
7 | Kompletna izvedba odvodnjavanja s površinskim iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 0 | 0 | 0
8 | Kompletna izdelava drenaže okoli temelja antenskega stolpa in utrjenega platoja z iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 1 | 0 | 0
9 | Humuziranje okrog platoja s transportom humusa z gradbiščne deponije v debelini 20 cm. | M3 | 8.4 | 0 | 0
10 | Sejanje trave na pripravljeno površino z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | M2 | 42 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje gramoznega tampona v debelini 30-50 cm za plato bazne postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 9 | 0 | 0
12 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 38.5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OGRAJA PLATOJA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Kompletna izdelava betonskega temelja ograje, velikosti 30/30/80 cm, kompletno s pripadajočimi zemeljskimi deli, opažem, armaturo, betoniranjem z betonom C16/20 in vgradnjo ograjnega stebra. | KOS | 7 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje betonskih robnikov velikosti 5/25 cm okrog ograje. Upoštevati pripadajoča zemeljska dela, polaganje robnikov v beton C16/20, poraba betona 0,04 m3/m1 in obdelava stikov s fino malto. | M1 | 13.5 | 0 | 0
3 | Izkop gradbene jame za temelje ograje v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 3.1 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje pralnih plošč na betonsko podlago debeline do 10 cm, armirano z armaturno mrežo Q139, na predhodni utrjeni novi gramozni tampon višine 40 cm z utrjevanjem po plasteh 20 cm. | M2 | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 2,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 18 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 1,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža tipskih enokrilnih ograjnih vrat (tip ograje Dirrickx axor ali Beckaert v enaki kvaliteti ali podobno) velikosti 100/215 cm. Vrata imajo kovinski okvir in polnilo, polnilo enako kot ograja. Komplet z okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 3.1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
AB PLOŠČA ZA TK OPREMO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za AB ploščo, v nasutem terenu, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 0.5 | 0 | 0
2 | Strojno in ročno planiranje, ter utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 2 cm (95 % strojno, 5 % ročno). | M2 | 2.5 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temeljno ploščo z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 2.4 | 0 | 0
4 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 43.91 | 0 | 0
5 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 29.89 | 0 | 0
6 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 10 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 6.5 | 0 | 0
7 | Izdelava opaža roba talne plošče, višine 25 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 1.5 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 10 cm. | M3 | 0.29 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C30/37, XC4 prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, v temeljno ploščo. Temeljna plošča je debeline 25 cm z zaglajeno površino zunanjega dela plošče. | M3 | 0.56 | 0 | 0
10 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0.5 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje 2x PE cevi Ø50 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 3 | 0 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje PE cevi Ø110 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 10 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje zaključne INOX uvodnice za kable, pritrjene na AB temelj antenskega stolpa, skladno z načrtom. | KOS | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPORNI ZID
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temelji z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 0.56 | 0 | 0
2 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 39.94 | 0 | 0
3 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 178.73 | 0 | 0
4 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 5 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 2.2 | 0 | 0
5 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 100 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M2 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 200 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 21.24 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 5 cm. | M3 | 0.0825 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C20/25, XC2, PVll prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, oporni zid. Oporni zid je debeline 20 cm. | M3 | 2.712 | 0 | 0
9 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 10.26 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TEMELJ ANTENSKEGA STOLPA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za temelj antenskega stolpa v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 82 | 0 | 0
2 | Ročno planiranje ter utrjevanje dna gradbene jame. | M2 | 25 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje geotekstila kot ločilni sloj med dnom izkopa in tamponom. | M2 | 25 | 0 | 0
4 | Opaž podložnega betona višine 10 cm | M1 | 16.5 | 0 | 0
5 | Izdelava ravnega opaža pete točkovnih temeljev z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 13 | 0 | 0
6 | Izdelava ravnega opaža temeljnih nastavkov z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 6 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20 X0 v debelini 10 cm - podložni beton pod temelji | M3 | 1.76 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC3 Dmax32 PV-II prereza nad 0.30 m3/m2 v pete točkovnih temeljev, izvedba 2. razred | M3 | 12.8 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC4+XF3 Dmax16 PV-II v temeljne nastavke, izvedba 2. razred | M3 | 2.25 | 0 | 0
10 | Podlivanje jeklenih nog z namensko podlivno neskrčljivo malto Tekamal Alteks 0-7M v debelini 5 cm, vključno z opažem | KOS | 3 | 0 | 0
11 | Izdelava, dobava, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature |  |  | 0 | 0
11a | B500 B, do vključno fi 12mm | KG | 80 | 0 | 0
11b | B500 B, nad fi 12mm | KG | 1200 | 0 | 0
12 | Pomoč pri vgradnji jeklenega sidrnega elementa v opaž pred betoniranjem temelja | KOS | 3 | 0 | 0
13 | Obdelava površine betona temeljnih nastavkov: glajenje z brušenjem, krpanje manjših nepravilnosti z namensko sanacijsko malto | M2 | 8.25 | 0 | 0
14 | Barvanje površine temeljnih nastavkov s poliuretansko barvo, 3x nanos barve | M2 | 8.25 | 0 | 0
15 | Zakoličba temeljev | KOS | 1 | 0 | 0
16 | Izdelava načrta izvajanja betonske konstrukcije | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Stolp 10m
Z.ŠT. | Izdelava jeklene konstrukcije stolpa, vroče cinkano | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1.1 | Sidranje | kg | 157 | 0 | 0
1.2 | Segment 1 | kg | 265 | 0 | 0
1.3 | Segment 3 | kg | 407 | 0 | 0
1.4 | Konzola za anteno | kg | 30 | 0 | 0
1.5 | Strelovod | kg | 21 | 0 | 0
1.6 | Nosilec Luči | kg | 12 | 0 | 0
1.7 | Nosilec linka | kg | 14 | 0 | 0
1.8 | Ostali konstrukcijski elementi | kg | 31 | 0 | 0
1.9 | Površinska zaščita, vroče cinkanje | kg | 937 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Montaža jeklene konstrukcije | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
2.1 | Avtodvigalo | ure | 12 | 0 | 0
2.2 | Namestitev in pritrditev sider v opaž, armaturo in šablono, ter fiksiranje šablone na opaž | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | Montaža konstrukcije | kg | 937 | 0 | 0
2.3 | Dobava in montaža fiksnega varovalnega sistema Söll | kos | 1 | 0 | 0
2.4 | Dobava in montaža varnostne luči na vrhu stolpa | kos | 1 | 0 | 0
2.5 | Podlivanje stebrov stolpa z namensko maso debeline 50mm, poraba 12,5litrov na nogo | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Ostala dela | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
3.1 | Izdaja izjave CE za izdelavo nosilne jeklene konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
3.2 | Izdaja poročila o montaži jeklene nosilne konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | Nepredvideno 5% | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
4.1 | Nepredvideno | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Oprema bazne postaje
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in postavitev omare z podstavkom IP55 (kot npr Schrack KCOX208060) in naslednjo vgrajeno opremo: Sistem za prezračevanje in ogrevanje Napajalni sistem 230V AC/48V DC, Akumulatorska baterija 450 Ah 48 portni optični delilnik ETSI/19''/1U Optični kabli za notranje povezave dolžine 2 m s konektorji (po specifikaciji dobavitelja opreme) Sistem kontrole dostopa Nadzorni sistem z HD video in IR nadzornimi kamerami Polica za postavitev kompleta baterij UPS (3x) Nadometna LED svetilka Možnost dodatne vgradnje modula za hlajenje zunanje omarice. Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja kabelske glave RRU na stolp z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 2 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
3 | Dobava, montaža in usmerjanje anten vključno z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 4 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
4 | Dobava in montaža antenskih kablov med RRU enotami in antenami po spcifikaciji dobavitelja opreme z pritrdilnim materialom | KPL | 4 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
5 | Zunanja omarica IP55 z razdelilnikom R-BP 1000x600x320 ali podobno z pripadajočim podstavkom z naslednjo vgrajeno opremo: Glavno izbirno stikalo 1 - 0 - 2 Nadometni 3p vtikač za priklop agregata, skupaj z spojnim in pritrdilnim materialom Nadometna LED svetilka Odvodnik prenapetosti Zaščitni kanali, pregrade,ožičenje, drobni material Instal. odklopniki po specifikaciji opreme Varovalni element Vrstne sponke PE, L, N; po specifikaciji opreme Vtičnica za montažo na DIN letev 230 V Namestitev oznak na elemente Ro in RO Uvodnice, po specifikaciji opreme Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža prostostoječe priključno-merilne omarice po zahtevah distribucije, ki vsebuje: - omarica iz poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni IP55 1000x600x320, z pripadajočim podstavkom -enofazni števec električne energije, po zahtevah distribucije; - NV varovalčni ločilnik; - tarifna varovalka; - priključne sponke; | KPL | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža optičnih in napajalnih kablov od omarice BP do radijskih glav na vrhu stolpa 8x optični kabel l=14m, 4 x napajalni kabel l=14m Montaža in pritrditev kablov na konstrukcijo, zaključitve kablov z konektorji in ozemljitev na zbiralko GIP. Označevanje kablov z vodoodpornimi oznakami | KPL | 1 | 0 | 0
8 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij, označevanje kablov z napisnimi ploščicami, priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | KPL | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke v omari | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke na stolpu | KOS | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba ozemljitev bazne postaje: Temeljsko ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L= 40m, križne sponke, sponke KON09 (Herni) Obročno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=60m, križne sponke Tračno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=4x 30m + 2x25m ob elektro priključku in PMO, križne sponke Palično ozemljilo:ozemljitvene sonde, l=2m, d=50mm, 10kom Ozemljitveni kabel , povezava GIP na stolpu - temeljsko ozemljilo, H05V-K 1x35mm L=14m Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinski steber zaščitne ograje, komplet s kontaktno vijačno spojko(merilni spoj) 11 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo antenskega stolpa, komplet s kontaktnospojko (merilni spoj) 3 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo lestve, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izvedba stika ozemljitvenega kabla med GIP na stolpu in temeljskim ozemljilom, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izkop jarka globine do 70cm, širine 50cm na dnu jarka,za polaganje ozemljitvenih krakov, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja L=155m Izkop jame za palično ozemljilo globine do 200cm, širine 50cm na dnu jame,za polaganje ozemljitvenih sond, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja KOM 10 Dobava in nasutje glinenega ovoja ozemljitvenih krakov in sond; rjava meljno peščena glina; ML–CL (ilovica) L=220m Dobava in vgradnja geotekstilne folije za izvedbo ločilnega sloja okoli glinenega nasutja L=220m | KPL | 1 | 0 | 0
12 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | KOS | 1 | 0 | 0
13 | Drobni in montažni material | KPL | 1 | 0 | 0
14 | Transportni in manipulativni stroški | KPL | 1 | 0 | 0
15 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Elektro priključek
A. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in polaganje kabla: E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE, uvlečen v kabelsko kanalizacijo. | M | 35 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža SKS 70mm2 po obstoječi nadzemni liniji, z montažo nosilcev, vključno z prehodom na drog ter z droga ter zaščito kabla ob do višine 3m z Rf polžlebom (2x). | M | 120 | 0 | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov in priključevanje kabla E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE in SKS 70mm2 , v kabelski omari in na drogu | KOS | 2 | 0 | 0
4 | Stikalne manipulacije distributerja kot posledica gradbenih del, prestavitve vodov. | KPL | 1 | 0 | 0
5 | Meritve električnih lastnosti in izdelava merilnega poročila. | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava stigmaflex cevi v skladu s standardom SIST EN 61386, profilirana zunanja površina, gladka notranja površina, material PE-HD, zunanji premer 125 mm, notranji premer 95 mm, rdeče barve. | M | 25 | 0 | 0
2 | Polaganje zaščitne cevi v kabelski rov | M | 25 | 0 | 0
3 | Izkop jarka za potrebe 1x 125mm (SF/PVC) in 2xMC 18/14 cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje FeZn 25x4 mm iz vključno s sponkami, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 25 | 0 | 0
4 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi100cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 80cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Pritrditev kabla po obstoječem betonskem drogu, z izvedbo zaščite do višine 3m, vključno z pritrdilnim materialom | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor električni kabel" | M | 280 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TK Priključek
C. | KABELSKO MONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava optičnega kabla 24 vlaken za vpihovanje v mikrocev notranjega premera 14 mm | M | 280 | 0 | 0
2 | Vpihovanje optičnega kabla v PE cev fi18/14mm (MC). | M | 25 | 0 | 0
3 | Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža rezerve na steno jaška | M | 40 | 0 | 0
4 | Pritrditev kabelske spojke na betonski zid v KJ | KOS | 2 | 0 | 0
5 | Zaključevanje optičnega kabla 24 vlaken na delilniku (izvedba 24 zvarov) | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava ali predelava optične spojke za priklop optičnega kabla na obstoječe omrežje operaterja, po zahtevah operaterja | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Montaža samonosilnega optičnega kabla po obstoječi nadzemni liniji, z montažo nosilcev - do kapacitete vključno 36 vlaken, vključno z prehodom na drog ter z droga. | M | 166 | 0 | 0
8 | Montaža kovinskega ali plastičnega križa na drog z montažo rezerve optičnega kabla, z dobavo materiala. | KOS | 2 | 0 | 0
9 | Pritrditev kabla po obstoječem betonskem drogu, z izvedbo zaščite do višine 3m, vključno z pritrdilnim materialom | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava tlačnega preskusa 3 bar na vseh prostih mikroceveh (tistih, v katere ni vpihnjen kabel) | M | 25 | 0 | 0
11 | Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
12 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
D. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba trase in zavarovanje zakoličbe nove trase telefonske kabelske kanalizacije. | M | 25 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi600cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 2 | 0 | 0
3 | Dobava in samo polaganje 2x mikro cevi 18/14 v že izkopan jarek | M | 25 | 0 | 0
4 | Prevozi materiala na teren in vračilo nekoriščenega materiala, kabli, bobni, cevi, pokrovi..... | EUR | 1 | 0 | 0
5 | Označevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi oznakami po kabelskih jaških | KOS | 4 | 0 | 0
6 | Dodatek za oteženo delo (ovire; korenine, ograja, povozna površina, podzemne instalacije ipd.) pri izkopu za kabel. kanalizacijo in kabelske jaške v zemlj. III-IV ktg. | KOS | 2 | 0 | 0
7 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor TK kabel" | M | 25 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
E. | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, OSTALO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Priprava dokumentacije, najava in obveščanje uporabnikov o prekinitvi prometa | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo (Operater) | UR | 3 | 0 | 0
3 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških | KOS | 4 | 0 | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene trase kabla s posnetimi karakterističnimi točkami in objektov (jaški, zabojniki, drogovi,...) v digitalni obliki (format dwg,shp,pdf,doc), za potrebe vnosa v ZKGJI in izdelavo ITD v skladu z določili ZEKOM. | KM | 0.3 | 0 | 0
5 | Stroški nadzora podjetij (Telekom Slovenije, Elektro Primorska.. - predvideno | URA | 3 | 0 | 0
6 | Tehnični nadzor operaterja pri koriščenju najetih cevi, vodov ali drogov | UR | 4 | 0 | 0
7 | Izdelava elaborata za vpis infrastrukture v kataster GJI in oddaja vloge za vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava Projekta izvedenih del - PID | EUR | 1 | 0 | 0
9 | Priprava in organizacija gradbišča | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 06 Kamnolom
DOSTOPNA POT
Preddela
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase. | M | 5 | 0 | 0
2 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm. | M2 | 0 | 0 | 0
3 | Sekanje dreves do fi 50cm z odstranjevanjem panjev in odvozom lesa in vejevja v deponijo do 10 km. | KOS | 0 | 0 | 0
Zemeljska dela
1 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 0 | 0 | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v zemljini. | M2 | 15 | 0 | 0
3 | Humuziranje zelenic in brežin. | M2 | 0 | 0 | 0
4 | Razprostiranje odvečnega materiala. | M3 | 0 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije
1 | Dobava in vgrajevanje tampona iz drobljenca 0/32 mm, z zbijanjem z valjarjem na Me = 80 Mpa v vgrajeni debelini min. 40 - 50 cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli. | M3 | 6 | 0 | 0
2 | Izdelava preko prečnih linijskih kanalet za odvodnjavanje ceste. Mesta iztokov kanalet se zaščiti s kamnito oblogo (Ø 125 - 150 mm, na površini cca. 0,5 m2) - površinski razpršen iztok. | KOS | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ZAKOLIČBA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba temelja antenskega stolpa, AB plošče za TK opremo, ograje in po potrebi opornega zidu s postavljanjem profilov. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PREDDELA IN UREDITEV PLATOJA BP
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Ureditev zavarovanja in označba gradbišča po varnostnem načrtu in izdelava gradbiščne table. | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev dreves, ki jih označi revirski gozdar. Popis poseka se uskladi z zahtevo revirnega gozdarja. Odvoz drevja v dogovoru z lastnikom parcele. | KOS | 0 | 0 | 0
3 | Ruvanje drevesnih panjev z odvozom na deponijo. | KOS | 0 | 0 | 0
4 | Čiščenje, odstranjevanje grmičevja, površinski izkop in izravnava območja platoja bazne postaje. | M2 | 25 | 0 | 0
5 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 13.1 | 0 | 0
6 | Kompletna izdelava drenaže in ponikovalnice iz betonske cevi Ø60 cm, globine 1,00 m. | KOS | 0 | 0 | 0
7 | Kompletna izvedba odvodnjavanja s površinskim iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Kompletna izdelava drenaže okoli temelja antenskega stolpa in utrjenega platoja z iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 0 | 0 | 0
9 | Humuziranje okrog platoja s transportom humusa z gradbiščne deponije v debelini 20 cm. | M3 | 8.4 | 0 | 0
10 | Sejanje trave na pripravljeno površino z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | M2 | 42 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje gramoznega tampona v debelini 30-50 cm za plato bazne postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 9 | 0 | 0
12 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 38.5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OGRAJA PLATOJA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Kompletna izdelava betonskega temelja ograje, velikosti 30/30/80 cm, kompletno s pripadajočimi zemeljskimi deli, opažem, armaturo, betoniranjem z betonom C16/20 in vgradnjo ograjnega stebra. | KOS | 11 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje betonskih robnikov velikosti 5/25 cm okrog ograje. Upoštevati pripadajoča zemeljska dela, polaganje robnikov v beton C16/20, poraba betona 0,04 m3/m1 in obdelava stikov s fino malto. | M1 | 19 | 0 | 0
3 | Izkop gradbene jame za temelje ograje v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 3.1 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje pralnih plošč na betonsko podlago debeline do 10 cm, armirano z armaturno mrežo Q139, na predhodni utrjeni novi gramozni tampon višine 40 cm z utrjevanjem po plasteh 20 cm. | M2 | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 2,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 18 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 1,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža tipskih enokrilnih ograjnih vrat (tip ograje Dirrickx axor ali Beckaert v enaki kvaliteti ali podobno) velikosti 100/215 cm. Vrata imajo kovinski okvir in polnilo, polnilo enako kot ograja. Komplet z okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 3.1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
AB PLOŠČA ZA TK OPREMO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za AB ploščo, v nasutem terenu, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 0.5 | 0 | 0
2 | Strojno in ročno planiranje, ter utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 2 cm (95 % strojno, 5 % ročno). | M2 | 2.5 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temeljno ploščo z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 2.4 | 0 | 0
4 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 43.91 | 0 | 0
5 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 29.89 | 0 | 0
6 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 10 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 6.5 | 0 | 0
7 | Izdelava opaža roba talne plošče, višine 25 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 1.5 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 10 cm. | M3 | 0.29 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C30/37, XC4 prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, v temeljno ploščo. Temeljna plošča je debeline 25 cm z zaglajeno površino zunanjega dela plošče. | M3 | 0.56 | 0 | 0
10 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0.5 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje 2x PE cevi Ø50 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 3 | 0 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje PE cevi Ø110 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 10 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje zaključne INOX uvodnice za kable, pritrjene na AB temelj antenskega stolpa, skladno z načrtom. | KOS | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPORNI ZID
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temelji z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 0 | 0 | 0
2 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 0 | 0 | 0
3 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 0 | 0 | 0
4 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 5 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 100 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M2 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 200 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 5 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C20/25, XC2, PVll prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, oporni zid. Oporni zid je debeline 20 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
9 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TEMELJ ANTENSKEGA STOLPA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za temelj antenskega stolpa v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 82 | 0 | 0
2 | Ročno planiranje ter utrjevanje dna gradbene jame. | M2 | 25 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje geotekstila kot ločilni sloj med dnom izkopa in tamponom. | M2 | 25 | 0 | 0
4 | Opaž podložnega betona višine 10 cm | M1 | 16.5 | 0 | 0
5 | Izdelava ravnega opaža pete točkovnih temeljev z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 13 | 0 | 0
6 | Izdelava ravnega opaža temeljnih nastavkov z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 6 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20 X0 v debelini 10 cm - podložni beton pod temelji | M3 | 1.76 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC3 Dmax32 PV-II prereza nad 0.30 m3/m2 v pete točkovnih temeljev, izvedba 2. razred | M3 | 12.8 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC4+XF3 Dmax16 PV-II v temeljne nastavke, izvedba 2. razred | M3 | 2.25 | 0 | 0
10 | Podlivanje jeklenih nog z namensko podlivno neskrčljivo malto Tekamal Alteks 0-7M v debelini 5 cm, vključno z opažem | KOS | 3 | 0 | 0
11 | Izdelava, dobava, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature |  |  | 0 | 0
11a | B500 B, do vključno fi 12mm | KG | 80 | 0 | 0
11b | B500 B, nad fi 12mm | KG | 1200 | 0 | 0
12 | Pomoč pri vgradnji jeklenega sidrnega elementa v opaž pred betoniranjem temelja | KOS | 3 | 0 | 0
13 | Obdelava površine betona temeljnih nastavkov: glajenje z brušenjem, krpanje manjših nepravilnosti z namensko sanacijsko malto | M2 | 8.25 | 0 | 0
14 | Barvanje površine temeljnih nastavkov s poliuretansko barvo, 3x nanos barve | M2 | 8.25 | 0 | 0
15 | Zakoličba temeljev | KOS | 1 | 0 | 0
16 | Izdelava načrta izvajanja betonske konstrukcije | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Stolp 10m
Z.ŠT. | Izdelava jeklene konstrukcije stolpa, vroče cinkano | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1.1 | Sidranje | kg | 157 | 0 | 0
1.2 | Segment 1 | kg | 265 | 0 | 0
1.3 | Segment 3 | kg | 407 | 0 | 0
1.4 | Konzola za anteno | kg | 30 | 0 | 0
1.5 | Strelovod | kg | 21 | 0 | 0
1.6 | Nosilec Luči | kg | 12 | 0 | 0
1.7 | Nosilec linka | kg | 14 | 0 | 0
1.8 | Ostali konstrukcijski elementi | kg | 31 | 0 | 0
1.9 | Površinska zaščita, vroče cinkanje | kg | 937 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Montaža jeklene konstrukcije | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
2.1 | Avtodvigalo | ure | 12 | 0 | 0
2.2 | Namestitev in pritrditev sider v opaž, armaturo in šablono, ter fiksiranje šablone na opaž | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | Montaža konstrukcije | kg | 937 | 0 | 0
2.3 | Dobava in montaža fiksnega varovalnega sistema Söll | kos | 1 | 0 | 0
2.4 | Dobava in montaža varnostne luči na vrhu stolpa | kos | 1 | 0 | 0
2.5 | Podlivanje stebrov stolpa z namensko maso debeline 50mm, poraba 12,5litrov na nogo | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Ostala dela | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
3.1 | Izdaja izjave CE za izdelavo nosilne jeklene konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
3.2 | Izdaja poročila o montaži jeklene nosilne konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | Nepredvideno 5% | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
4.1 | Nepredvideno | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Oprema bazne postaje
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in postavitev omare z podstavkom IP55 (kot npr Schrack KCOX208060) in naslednjo vgrajeno opremo: Sistem za prezračevanje in ogrevanje Napajalni sistem 230V AC/48V DC, Akumulatorska baterija 450 Ah 48 portni optični delilnik ETSI/19''/1U Optični kabli za notranje povezave dolžine 2 m s konektorji (po specifikaciji dobavitelja opreme) Sistem kontrole dostopa Nadzorni sistem z HD video in IR nadzornimi kamerami Polica za postavitev kompleta baterij UPS (3x) Nadometna LED svetilka Možnost dodatne vgradnje modula za hlajenje zunanje omarice. Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja kabelske glave RRU na stolp z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 2 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
3 | Dobava, montaža in usmerjanje anten vključno z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 3 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
4 | Dobava in montaža antenskih kablov med RRU enotami in antenami po spcifikaciji dobavitelja opreme z pritrdilnim materialom | KPL | 3 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
5 | Zunanja omarica IP55 z razdelilnikom R-BP 1000x600x320 ali podobno z pripadajočim podstavkom z naslednjo vgrajeno opremo: Glavno izbirno stikalo 1 - 0 - 2 Nadometni 3p vtikač za priklop agregata, skupaj z spojnim in pritrdilnim materialom Nadometna LED svetilka Odvodnik prenapetosti Zaščitni kanali, pregrade,ožičenje, drobni material Instal. odklopniki po specifikaciji opreme Varovalni element Vrstne sponke PE, L, N; po specifikaciji opreme Vtičnica za montažo na DIN letev 230 V Namestitev oznak na elemente Ro in RO Uvodnice, po specifikaciji opreme Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža prostostoječe priključno-merilne omarice po zahtevah distribucije, ki vsebuje: - omarica iz poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni IP55 1000x600x320, z pripadajočim podstavkom -enofazni števec električne energije, po zahtevah distribucije; - NV varovalčni ločilnik; - tarifna varovalka; - priključne sponke; | KPL | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža optičnih in napajalnih kablov od omarice BP do radijskih glav na vrhu stolpa 8x optični kabel l=14m, 4 x napajalni kabel l=14m Montaža in pritrditev kablov na konstrukcijo, zaključitve kablov z konektorji in ozemljitev na zbiralko GIP. Označevanje kablov z vodoodpornimi oznakami | KPL | 1 | 0 | 0
8 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij, označevanje kablov z napisnimi ploščicami, priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | KPL | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke v omari | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke na stolpu | KOS | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba ozemljitev bazne postaje: Temeljsko ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L= 40m, križne sponke, sponke KON09 (Herni) Obročno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=60m, križne sponke Tračno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=4x 30m + 2x25m ob elektro priključku in PMO, križne sponke Palično ozemljilo:ozemljitvene sonde, l=2m, d=50mm, 16kom Ozemljitveni kabel , povezava GIP na stolpu - temeljsko ozemljilo, H05V-K 1x35mm L=14m Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinski steber zaščitne ograje, komplet s kontaktno vijačno spojko(merilni spoj) 11 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo antenskega stolpa, komplet s kontaktnospojko (merilni spoj) 3 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo lestve, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izvedba stika ozemljitvenega kabla med GIP na stolpu in temeljskim ozemljilom, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izkop jarka globine do 70cm, širine 50cm na dnu jarka,za polaganje ozemljitvenih krakov, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja L=175m Izkop jame za palično ozemljilo globine do 200cm, širine 50cm na dnu jame,za polaganje ozemljitvenih sond, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja KOM 16 Dobava in nasutje glinenega ovoja ozemljitvenih krakov in sond; rjava meljno peščena glina; ML–CL (ilovica) L=270m Dobava in vgradnja geotekstilne folije za izvedbo ločilnega sloja okoli glinenega nasutja L=270m | KPL | 1 | 0 | 0
12 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | KOS | 1 | 0 | 0
13 | Drobni in montažni material | KPL | 1 | 0 | 0
14 | Transportni in manipulativni stroški | KPL | 1 | 0 | 0
15 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Elektro priključek
A. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in polaganje kabla: E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE, uvlečen v kabelsko kanalizacijo. | M | 60 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskih končnikov in priključevanje kabla E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE, v kabelskih omarah | KOS | 2 | 0 | 0
3 | Stikalne manipulacije distributerja kot posledica gradbenih del, prestavitve vodov. | KPL | 1 | 0 | 0
4 | Meritve električnih lastnosti in izdelava merilnega poročila. | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava stigmaflex cevi v skladu s standardom SIST EN 61386, profilirana zunanja površina, gladka notranja površina, material PE-HD, zunanji premer 125 mm, notranji premer 95 mm, rdeče barve. | M | 45 | 0 | 0
2 | Polaganje zaščitne cevi v kabelski rov | M | 45 | 0 | 0
3 | Izkop jarka za potrebe 1x 125mm (SF/PVC) in 2xMC 18/14 cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje FeZn 25x4 mm iz vključno s sponkami, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 45 | 0 | 0
4 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 80cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor električni kabel" | M | 45 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TK Priključek
C. | KABELSKO MONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava optičnega kabla 24 vlaken za vpihovanje v mikrocev notranjega premera 14 mm | M | 520 | 0 | 0
2 | Vpihovanje optičnega kabla v PE cev fi18/14mm (MC). | M | 45 | 0 | 0
3 | Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža rezerve na steno jaška | M | 40 | 0 | 0
4 | Pritrditev kabelske spojke na betonski zid v KJ | KOS | 2 | 0 | 0
5 | Zaključevanje optičnega kabla 24 vlaken na delilniku (izvedba 24 zvarov) | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava ali predelava optične spojke za priklop optičnega kabla na obstoječe omrežje operaterja, po zahtevah operaterja | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Vpihovanje ali uvlačenje optičnega kabla v obstoječo cev | M | 410 | 0 | 0
10 | Izdelava tlačnega preskusa 3 bar na vseh prostih mikroceveh (tistih, v katere ni vpihnjen kabel) | M | 45 | 0 | 0
11 | Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
12 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
D. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba trase in zavarovanje zakoličbe nove trase telefonske kabelske kanalizacije. | M | 45 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi600cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 2 | 0 | 0
3 | Dobava in samo polaganje 2x mikro cevi 18/14 v že izkopan jarek | M | 45 | 0 | 0
4 | Prevozi materiala na teren in vračilo nekoriščenega materiala, kabli, bobni, cevi, pokrovi..... | EUR | 1 | 0 | 0
5 | Označevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi oznakami po kabelskih jaških | KOS | 8 | 0 | 0
6 | Dodatek za oteženo delo (ovire; korenine, ograja, povozna površina, podzemne instalacije ipd.) pri izkopu za kabel. kanalizacijo in kabelske jaške v zemlj. III-IV ktg. | KOS | 2 | 0 | 0
7 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor TK kabel" | M | 45 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
E. | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, OSTALO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Priprava dokumentacije, najava in obveščanje uporabnikov o prekinitvi prometa | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo (Operater) | UR | 3 | 0 | 0
3 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških | KOS | 4 | 0 | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene trase kabla s posnetimi karakterističnimi točkami in objektov (jaški, zabojniki, drogovi,...) v digitalni obliki (format dwg,shp,pdf,doc), za potrebe vnosa v ZKGJI in izdelavo ITD v skladu z določili ZEKOM. | KM | 0.6 | 0 | 0
5 | Stroški nadzora podjetij (Telekom Slovenije, Elektro Primorska.. - predvideno | URA | 3 | 0 | 0
6 | Tehnični nadzor operaterja pri koriščenju najetih cevi, vodov ali drogov | UR | 4 | 0 | 0
7 | Izdelava elaborata za vpis infrastrukture v kataster GJI in oddaja vloge za vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava Projekta izvedenih del - PID | EUR | 1 | 0 | 0
9 | Priprava in organizacija gradbišča | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 07 Dobropolje
DOSTOPNA POT
Preddela
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase. | M | 30 | 0 | 0
2 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm. | M2 | 0 | 0 | 0
3 | Sekanje dreves do fi 50cm z odstranjevanjem panjev in odvozom lesa in vejevja v deponijo do 10 km. | KOS | 0 | 0 | 0
Zemeljska dela
1 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 6.4 | 0 | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v zemljini. | M2 | 90 | 0 | 0
3 | Humuziranje zelenic in brežin. | M2 | 60 | 0 | 0
4 | Razprostiranje odvečnega materiala. | M3 | 6.4 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije
1 | Dobava in vgrajevanje tampona iz drobljenca 0/32 mm, z zbijanjem z valjarjem na Me = 80 Mpa v vgrajeni debelini min. 40 - 50 cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli. | M3 | 36 | 0 | 0
2 | Izdelava preko prečnih linijskih kanalet za odvodnjavanje ceste. Mesta iztokov kanalet se zaščiti s kamnito oblogo (Ø 125 - 150 mm, na površini cca. 0,5 m2) - površinski razpršen iztok. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ZAKOLIČBA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba temelja antenskega stolpa, AB plošče za TK opremo, ograje in po potrebi opornega zidu s postavljanjem profilov. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PREDDELA IN UREDITEV PLATOJA BP
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Ureditev zavarovanja in označba gradbišča po varnostnem načrtu in izdelava gradbiščne table. | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev dreves, ki jih označi revirski gozdar. Popis poseka se uskladi z zahtevo revirnega gozdarja. Odvoz drevja v dogovoru z lastnikom parcele. | KOS | 0 | 0 | 0
3 | Ruvanje drevesnih panjev z odvozom na deponijo. | KOS | 0 | 0 | 0
4 | Čiščenje, odstranjevanje grmičevja, površinski izkop in izravnava območja platoja bazne postaje. | M2 | 25 | 0 | 0
5 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 13.1 | 0 | 0
6 | Kompletna izdelava drenaže in ponikovalnice iz betonske cevi Ø60 cm, globine 1,00 m. | KOS | 0 | 0 | 0
7 | Kompletna izvedba odvodnjavanja s površinskim iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 0 | 0 | 0
8 | Kompletna izdelava drenaže okoli temelja antenskega stolpa in utrjenega platoja z iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 1 | 0 | 0
9 | Humuziranje okrog platoja s transportom humusa z gradbiščne deponije v debelini 20 cm. | M3 | 8.4 | 0 | 0
10 | Sejanje trave na pripravljeno površino z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | M2 | 42 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje gramoznega tampona v debelini 30-50 cm za plato bazne postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 9 | 0 | 0
12 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 39.5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OGRAJA PLATOJA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Kompletna izdelava betonskega temelja ograje, velikosti 30/30/80 cm, kompletno s pripadajočimi zemeljskimi deli, opažem, armaturo, betoniranjem z betonom C16/20 in vgradnjo ograjnega stebra. | KOS | 11 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje betonskih robnikov velikosti 5/25 cm okrog ograje. Upoštevati pripadajoča zemeljska dela, polaganje robnikov v beton C16/20, poraba betona 0,04 m3/m1 in obdelava stikov s fino malto. | M1 | 19 | 0 | 0
3 | Izkop gradbene jame za temelje ograje v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 3.1 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje pralnih plošč na betonsko podlago debeline do 10 cm, armirano z armaturno mrežo Q139, na predhodni utrjeni novi gramozni tampon višine 40 cm z utrjevanjem po plasteh 20 cm. | M2 | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 2,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 18 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 1,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža tipskih enokrilnih ograjnih vrat (tip ograje Dirrickx axor ali Beckaert v enaki kvaliteti ali podobno) velikosti 100/215 cm. Vrata imajo kovinski okvir in polnilo, polnilo enako kot ograja. Komplet z okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 3.1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
AB PLOŠČA ZA TK OPREMO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za AB ploščo, v nasutem terenu, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 0.5 | 0 | 0
2 | Strojno in ročno planiranje, ter utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 2 cm (95 % strojno, 5 % ročno). | M2 | 2.5 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temeljno ploščo z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 2.4 | 0 | 0
4 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 43.91 | 0 | 0
5 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 29.89 | 0 | 0
6 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 10 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 6.5 | 0 | 0
7 | Izdelava opaža roba talne plošče, višine 25 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 1.5 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 10 cm. | M3 | 0.29 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C30/37, XC4 prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, v temeljno ploščo. Temeljna plošča je debeline 25 cm z zaglajeno površino zunanjega dela plošče. | M3 | 0.56 | 0 | 0
10 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0.5 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje 2x PE cevi Ø50 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 3 | 0 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje PE cevi Ø110 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 10 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje zaključne INOX uvodnice za kable, pritrjene na AB temelj antenskega stolpa, skladno z načrtom. | KOS | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPORNI ZID
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temelji z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 0 | 0 | 0
2 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 0 | 0 | 0
3 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 0 | 0 | 0
4 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 5 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 100 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M2 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 200 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 5 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C20/25, XC2, PVll prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, oporni zid. Oporni zid je debeline 20 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
9 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TEMELJ ANTENSKEGA STOLPA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za temelj antenskega stolpa v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 82 | 0 | 0
2 | Ročno planiranje ter utrjevanje dna gradbene jame. | M2 | 25 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje geotekstila kot ločilni sloj med dnom izkopa in tamponom. | M2 | 25 | 0 | 0
4 | Opaž podložnega betona višine 10 cm | M1 | 16.5 | 0 | 0
5 | Izdelava ravnega opaža pete točkovnih temeljev z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 13 | 0 | 0
6 | Izdelava ravnega opaža temeljnih nastavkov z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 6 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20 X0 v debelini 10 cm - podložni beton pod temelji | M3 | 1.76 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC3 Dmax32 PV-II prereza nad 0.30 m3/m2 v pete točkovnih temeljev, izvedba 2. razred | M3 | 12.8 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC4+XF3 Dmax16 PV-II v temeljne nastavke, izvedba 2. razred | M3 | 2.25 | 0 | 0
10 | Podlivanje jeklenih nog z namensko podlivno neskrčljivo malto Tekamal Alteks 0-7M v debelini 5 cm, vključno z opažem | KOS | 3 | 0 | 0
11 | Izdelava, dobava, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature |  |  | 0 | 0
11a | B500 B, do vključno fi 12mm | KG | 80 | 0 | 0
11b | B500 B, nad fi 12mm | KG | 1200 | 0 | 0
12 | Pomoč pri vgradnji jeklenega sidrnega elementa v opaž pred betoniranjem temelja | KOS | 3 | 0 | 0
13 | Obdelava površine betona temeljnih nastavkov: glajenje z brušenjem, krpanje manjših nepravilnosti z namensko sanacijsko malto | M2 | 8.25 | 0 | 0
14 | Barvanje površine temeljnih nastavkov s poliuretansko barvo, 3x nanos barve | M2 | 8.25 | 0 | 0
15 | Zakoličba temeljev | KOS | 1 | 0 | 0
16 | Izdelava načrta izvajanja betonske konstrukcije | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Stolp 10m
Z.ŠT. | Izdelava jeklene konstrukcije stolpa, vroče cinkano | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1.1 | Sidranje | kg | 157 | 0 | 0
1.2 | Segment 1 | kg | 265 | 0 | 0
1.3 | Segment 3 | kg | 407 | 0 | 0
1.4 | Konzola za anteno | kg | 30 | 0 | 0
1.5 | Strelovod | kg | 21 | 0 | 0
1.6 | Nosilec Luči | kg | 12 | 0 | 0
1.7 | Nosilec linka | kg | 14 | 0 | 0
1.8 | Ostali konstrukcijski elementi | kg | 31 | 0 | 0
1.9 | Površinska zaščita, vroče cinkanje | kg | 937 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Montaža jeklene konstrukcije | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
2.1 | Avtodvigalo | ure | 12 | 0 | 0
2.2 | Namestitev in pritrditev sider v opaž, armaturo in šablono, ter fiksiranje šablone na opaž | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | Montaža konstrukcije | kg | 937 | 0 | 0
2.3 | Dobava in montaža fiksnega varovalnega sistema Söll | kos | 1 | 0 | 0
2.4 | Dobava in montaža varnostne luči na vrhu stolpa | kos | 1 | 0 | 0
2.5 | Podlivanje stebrov stolpa z namensko maso debeline 50mm, poraba 12,5litrov na nogo | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Ostala dela | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
3.1 | Izdaja izjave CE za izdelavo nosilne jeklene konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
3.2 | Izdaja poročila o montaži jeklene nosilne konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | Nepredvideno 5% | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
4.1 | Nepredvideno | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Oprema bazne postaje
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in postavitev omare z podstavkom IP55 (kot npr Schrack KCOX208060) in naslednjo vgrajeno opremo: Sistem za prezračevanje in ogrevanje Napajalni sistem 230V AC/48V DC, Akumulatorska baterija 450 Ah 48 portni optični delilnik ETSI/19''/1U Optični kabli za notranje povezave dolžine 2 m s konektorji (po specifikaciji dobavitelja opreme) Sistem kontrole dostopa Nadzorni sistem z HD video in IR nadzornimi kamerami Polica za postavitev kompleta baterij UPS (3x) Nadometna LED svetilka Možnost dodatne vgradnje modula za hlajenje zunanje omarice. Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja kabelske glave RRU na stolp z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 2 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
3 | Dobava, montaža in usmerjanje anten vključno z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 4 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
4 | Dobava in montaža antenskih kablov med RRU enotami in antenami po spcifikaciji dobavitelja opreme z pritrdilnim materialom | KPL | 4 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
5 | Zunanja omarica IP55 z razdelilnikom R-BP 1000x600x320 ali podobno z pripadajočim podstavkom z naslednjo vgrajeno opremo: Glavno izbirno stikalo 1 - 0 - 2 Nadometni 3p vtikač za priklop agregata, skupaj z spojnim in pritrdilnim materialom Nadometna LED svetilka Odvodnik prenapetosti Zaščitni kanali, pregrade,ožičenje, drobni material Instal. odklopniki po specifikaciji opreme Varovalni element Vrstne sponke PE, L, N; po specifikaciji opreme Vtičnica za montažo na DIN letev 230 V Namestitev oznak na elemente Ro in RO Uvodnice, po specifikaciji opreme Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža optičnih in napajalnih kablov od omarice BP do radijskih glav na vrhu stolpa 8x optični kabel l=14m, 4 x napajalni kabel l=14m Montaža in pritrditev kablov na konstrukcijo, zaključitve kablov z konektorji in ozemljitev na zbiralko GIP. Označevanje kablov z vodoodpornimi oznakami | KPL | 1 | 0 | 0
7 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij, označevanje kablov z napisnimi ploščicami, priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | KPL | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke v omari | KOS | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke na stolpu | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Izvedba ozemljitev bazne postaje: Temeljsko ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L= 40m, križne sponke, sponke KON09 (Herni) Obročno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=60m, križne sponke Tračno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=4x 30m + 25m ob elektro priključku, križne sponke Palično ozemljilo:ozemljitvene sonde, l=2m, d=50mm, 6kom Ozemljitveni kabel , povezava GIP na stolpu - temeljsko ozemljilo, H05V-K 1x35mm 14m Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinski steber zaščitne ograje, komplet s kontaktno vijačno spojko(merilni spoj) 11 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo antenskega stolpa, komplet s kontaktnospojko (merilni spoj) 3 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo lestve, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izvedba stika ozemljitvenega kabla med GIP na stolpu in temeljskim ozemljilom, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izkop jarka globine do 70cm, širine 50cm na dnu jarka,za polaganje ozemljitvenih krakov, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja L=155m Izkop jame za palično ozemljilo globine do 200cm, širine 50cm na dnu jame,za polaganje ozemljitvenih sond, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja KOM 6 Dobava in nasutje glinenega ovoja ozemljitvenih krakov in sond; rjava meljno peščena glina; ML–CL (ilovica) L=200m Dobava in vgradnja geotekstilne folije za izvedbo ločilnega sloja okoli glinenega nasutja L=200m | KPL | 1 | 0 | 0
11 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | KOS | 1 | 0 | 0
12 | Drobni in montažni material | KPL | 1 | 0 | 0
13 | Transportni in manipulativni stroški | KPL | 1 | 0 | 0
14 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Elektro priključek
A. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in polaganje kabla: NAYY-J 4x35mm2, uvlečen v zaščitno cev SF 125mm. | M | 40 | 0 | 0
2 | Priklop v obstoječo omarico z dobavo in montažo varovalnega elementa, stikala, odštevalnega števca v obstoječo elektro omarico, izvedba priključka ter dobava in montaža vseh pripadajočih elementov in kablov, glede na zahteve lastnika in upravitelja | KPL | 1 | 0 | 0
3 | Meritve električnih lastnosti in izdelava merilnega poročila. | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Lociranje obstoječih el. vodov z lokatorjem inštalacij. | M | 10 | 0 | 0
2 | Dobava stigmaflex cevi v skladu s standardom SIST EN 61386, profilirana zunanja površina, gladka notranja površina, material PE-HD, zunanji premer 125 mm, notranji premer 95 mm, rdeče barve. | M | 23 | 0 | 0
3 | Polaganje zaščitne cevi v kabelski rov | M | 23 | 0 | 0
4 | Izkop jarka za potrebe 1x 125mm (SF/PVC) in 2xMC 18/14 cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje FeZn 25x4 mm L= 2x25m vključno s sponkami, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 23 | 0 | 0
5 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 80cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor električni kabel" | M | 23 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TK Priključek
C. | KABELSKO MONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava optičnega kabla 24 vlaken za vpihovanje v mikrocev notranjega premera 14 mm | M | 410 | 0 | 0
2 | Vpihovanje optičnega kabla v PE cev fi18/14mm (MC). | M | 74 | 0 | 0
3 | Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža rezerve na steno jaška | M | 40 | 0 | 0
4 | Pritrditev kabelske spojke na betonski zid v KJ | KOS | 4 | 0 | 0
5 | Dobava in izdelava optične spojke na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Zaključevanje optičnega kabla 24 vlaken na delilniku (izvedba 24 zvarov) | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava ali predelava optične spojke za priklop optičnega kabla na obstoječe omrežje operaterja, po zahtevah operaterja | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Vpihovanje ali uvlačenje optičnega kabla v obstoječo cev | M | 280 | 0 | 0
9 | Izdelava tlačnega preskusa 3 bar na vseh prostih mikroceveh (tistih, v katere ni vpihnjen kabel) | M | 74 | 0 | 0
10 | Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
11 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
D. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba trase in zavarovanje zakoličbe nove trase telefonske kabelske kanalizacije. | M | 74 | 0 | 0
2 | Izkop jarka za potrebe 2xMC 18/14 cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 53 | 0 | 0
3 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi60cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
4 | Izvedba vrtanja državne ceste z cevjo 2xPE50mm z izkopom vstopne in izstopne jame, na globini minimalno 120cm pod vozuiščem | M | 21 | 0 | 0
5 | Dodatek za ročni izkop nad / ob obstoječim kablom | M | 10 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje 2x mikro cevi 18/14 v že izkopan jarek | M | 53 | 0 | 0
7 | Prevozi materiala na teren in vračilo nekoriščenega materiala, kabli, bobni, cevi, pokrovi..... | EUR | 1 | 0 | 0
8 | Označevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi oznakami po kabelskih jaških | KOS | 2 | 0 | 0
9 | Dodatek za oteženo delo (ovire; korenine, ograja, povozna površina, podzemne instalacije ipd.) pri izkopu za kabel. kanalizacijo in kabelske jaške v zemlj. III-IV ktg. | KOS | 2 | 0 | 0
10 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor TK kabel" | M | 74 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
E. | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, OSTALO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Priprava dokumentacije, najava in obveščanje uporabnikov o prekinitvi prometa | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo (Operater) | UR | 3 | 0 | 0
3 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških | KOS | 4 | 0 | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene trase kabla s posnetimi karakterističnimi točkami in objektov (jaški, zabojniki, drogovi,...) v digitalni obliki (format dwg,shp,pdf,doc), za potrebe vnosa v ZKGJI in izdelavo ITD v skladu z določili ZEKOM. | KM | 0.4 | 0 | 0
5 | Stroški nadzora podjetij (Telekom Slovenije, Elektro Primorska.. - predvideno | URA | 3 | 0 | 0
6 | Tehnični nadzor operaterja pri koriščenju najetih cevi, vodov ali drogov | UR | 4 | 0 | 0
7 | Izdelava elaborata za vpis infrastrukture v kataster GJI in oddaja vloge za vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava Projekta izvedenih del - PID | EUR | 1 | 0 | 0
9 | Priprava in organizacija gradbišča | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 08 Pregarje 2
DOSTOPNA POT
Preddela
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase. | M | 5 | 0 | 0
2 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm. | M2 | 0 | 0 | 0
3 | Sekanje dreves do fi 50cm z odstranjevanjem panjev in odvozom lesa in vejevja v deponijo do 10 km. | KOS | 0 | 0 | 0
Zemeljska dela
1 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 1.4 | 0 | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v zemljini. | M2 | 15 | 0 | 0
3 | Humuziranje zelenic in brežin. | M2 | 13 | 0 | 0
4 | Razprostiranje odvečnega materiala. | M3 | 1.4 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije
1 | Dobava in vgrajevanje tampona iz drobljenca 0/32 mm, z zbijanjem z valjarjem na Me = 80 Mpa v vgrajeni debelini min. 40 - 50 cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli. | M3 | 6 | 0 | 0
2 | Izdelava preko prečnih linijskih kanalet za odvodnjavanje ceste. Mesta iztokov kanalet se zaščiti s kamnito oblogo (Ø 125 - 150 mm, na površini cca. 0,5 m2) - površinski razpršen iztok. | KOS | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ZAKOLIČBA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba temelja antenskega stolpa, AB plošče za TK opremo, ograje in po potrebi opornega zidu s postavljanjem profilov. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PREDDELA IN UREDITEV PLATOJA BP
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Ureditev zavarovanja in označba gradbišča po varnostnem načrtu in izdelava gradbiščne table. | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev dreves, ki jih označi revirski gozdar. Popis poseka se uskladi z zahtevo revirnega gozdarja. Odvoz drevja v dogovoru z lastnikom parcele. | KOS | 0 | 0 | 0
3 | Ruvanje drevesnih panjev z odvozom na deponijo. | KOS | 0 | 0 | 0
4 | Čiščenje, odstranjevanje grmičevja, površinski izkop in izravnava območja platoja bazne postaje. | M2 | 25 | 0 | 0
5 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 13.1 | 0 | 0
6 | Kompletna izdelava drenaže in ponikovalnice iz betonske cevi Ø60 cm, globine 1,00 m. | KOS | 0 | 0 | 0
7 | Kompletna izvedba odvodnjavanja s površinskim iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 0 | 0 | 0
8 | Kompletna izdelava drenaže okoli temelja antenskega stolpa in utrjenega platoja z iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 1 | 0 | 0
9 | Humuziranje okrog platoja s transportom humusa z gradbiščne deponije v debelini 20 cm. | M3 | 8.4 | 0 | 0
10 | Sejanje trave na pripravljeno površino z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | M2 | 42 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje gramoznega tampona v debelini 30-50 cm za plato bazne postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 9 | 0 | 0
12 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 38.5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OGRAJA PLATOJA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Kompletna izdelava betonskega temelja ograje, velikosti 30/30/80 cm, kompletno s pripadajočimi zemeljskimi deli, opažem, armaturo, betoniranjem z betonom C16/20 in vgradnjo ograjnega stebra. | KOS | 7 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje betonskih robnikov velikosti 5/25 cm okrog ograje. Upoštevati pripadajoča zemeljska dela, polaganje robnikov v beton C16/20, poraba betona 0,04 m3/m1 in obdelava stikov s fino malto. | M1 | 13.5 | 0 | 0
3 | Izkop gradbene jame za temelje ograje v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 3.1 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje pralnih plošč na betonsko podlago debeline do 10 cm, armirano z armaturno mrežo Q139, na predhodni utrjeni novi gramozni tampon višine 40 cm z utrjevanjem po plasteh 20 cm. | M2 | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 2,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 18 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 1,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža tipskih enokrilnih ograjnih vrat (tip ograje Dirrickx axor ali Beckaert v enaki kvaliteti ali podobno) velikosti 100/215 cm. Vrata imajo kovinski okvir in polnilo, polnilo enako kot ograja. Komplet z okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 3.1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
AB PLOŠČA ZA TK OPREMO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za AB ploščo, v nasutem terenu, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 0.5 | 0 | 0
2 | Strojno in ročno planiranje, ter utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 2 cm (95 % strojno, 5 % ročno). | M2 | 2.5 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temeljno ploščo z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 2.4 | 0 | 0
4 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 43.91 | 0 | 0
5 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 29.89 | 0 | 0
6 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 10 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 6.5 | 0 | 0
7 | Izdelava opaža roba talne plošče, višine 25 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 1.5 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 10 cm. | M3 | 0.29 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C30/37, XC4 prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, v temeljno ploščo. Temeljna plošča je debeline 25 cm z zaglajeno površino zunanjega dela plošče. | M3 | 0.56 | 0 | 0
10 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0.5 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje 2x PE cevi Ø50 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 3 | 0 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje PE cevi Ø110 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 10 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje zaključne INOX uvodnice za kable, pritrjene na AB temelj antenskega stolpa, skladno z načrtom. | KOS | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPORNI ZID
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temelji z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 0.56 | 0 | 0
2 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 39.94 | 0 | 0
3 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 178.73 | 0 | 0
4 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 5 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 2.2 | 0 | 0
5 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 100 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M2 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 200 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 21.24 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 5 cm. | M3 | 0.0825 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C20/25, XC2, PVll prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, oporni zid. Oporni zid je debeline 20 cm. | M3 | 2.712 | 0 | 0
9 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 10.26 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TEMELJ ANTENSKEGA STOLPA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za temelj antenskega stolpa v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 82 | 0 | 0
2 | Ročno planiranje ter utrjevanje dna gradbene jame. | M2 | 25 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje geotekstila kot ločilni sloj med dnom izkopa in tamponom. | M2 | 25 | 0 | 0
4 | Opaž podložnega betona višine 10 cm | M1 | 16.5 | 0 | 0
5 | Izdelava ravnega opaža pete točkovnih temeljev z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 13 | 0 | 0
6 | Izdelava ravnega opaža temeljnih nastavkov z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 6 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20 X0 v debelini 10 cm - podložni beton pod temelji | M3 | 1.76 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC3 Dmax32 PV-II prereza nad 0.30 m3/m2 v pete točkovnih temeljev, izvedba 2. razred | M3 | 12.8 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC4+XF3 Dmax16 PV-II v temeljne nastavke, izvedba 2. razred | M3 | 2.25 | 0 | 0
10 | Podlivanje jeklenih nog z namensko podlivno neskrčljivo malto Tekamal Alteks 0-7M v debelini 5 cm, vključno z opažem | KOS | 3 | 0 | 0
11 | Izdelava, dobava, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature |  |  | 0 | 0
11a | B500 B, do vključno fi 12mm | KG | 80 | 0 | 0
11b | B500 B, nad fi 12mm | KG | 1200 | 0 | 0
12 | Pomoč pri vgradnji jeklenega sidrnega elementa v opaž pred betoniranjem temelja | KOS | 3 | 0 | 0
13 | Obdelava površine betona temeljnih nastavkov: glajenje z brušenjem, krpanje manjših nepravilnosti z namensko sanacijsko malto | M2 | 8.25 | 0 | 0
14 | Barvanje površine temeljnih nastavkov s poliuretansko barvo, 3x nanos barve | M2 | 8.25 | 0 | 0
15 | Zakoličba temeljev | KOS | 1 | 0 | 0
16 | Izdelava načrta izvajanja betonske konstrukcije | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Stolp 10m
Z.ŠT. | Izdelava jeklene konstrukcije stolpa, vroče cinkano | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1.1 | Sidranje | kg | 157 | 0 | 0
1.2 | Segment 1 | kg | 265 | 0 | 0
1.3 | Segment 3 | kg | 407 | 0 | 0
1.4 | Konzola za anteno | kg | 30 | 0 | 0
1.5 | Strelovod | kg | 21 | 0 | 0
1.6 | Nosilec Luči | kg | 12 | 0 | 0
1.7 | Nosilec linka | kg | 14 | 0 | 0
1.8 | Ostali konstrukcijski elementi | kg | 31 | 0 | 0
1.9 | Površinska zaščita, vroče cinkanje | kg | 937 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Montaža jeklene konstrukcije | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
2.1 | Avtodvigalo | ure | 12 | 0 | 0
2.2 | Namestitev in pritrditev sider v opaž, armaturo in šablono, ter fiksiranje šablone na opaž | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | Montaža konstrukcije | kg | 937 | 0 | 0
2.3 | Dobava in montaža fiksnega varovalnega sistema Söll | kos | 1 | 0 | 0
2.4 | Dobava in montaža varnostne luči na vrhu stolpa | kos | 1 | 0 | 0
2.5 | Podlivanje stebrov stolpa z namensko maso debeline 50mm, poraba 12,5litrov na nogo | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Ostala dela | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
3.1 | Izdaja izjave CE za izdelavo nosilne jeklene konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
3.2 | Izdaja poročila o montaži jeklene nosilne konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | Nepredvideno 5% | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
4.1 | Nepredvideno | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Oprema bazne postaje
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in postavitev omare z podstavkom IP55 (kot npr Schrack KCOX208060) in naslednjo vgrajeno opremo: Sistem za prezračevanje in ogrevanje Napajalni sistem 230V AC/48V DC, Akumulatorska baterija 450 Ah 48 portni optični delilnik ETSI/19''/1U Optični kabli za notranje povezave dolžine 2 m s konektorji (po specifikaciji dobavitelja opreme) Sistem kontrole dostopa Nadzorni sistem z HD video in IR nadzornimi kamerami Polica za postavitev kompleta baterij UPS (3x) Nadometna LED svetilka Možnost dodatne vgradnje modula za hlajenje zunanje omarice. Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja kabelske glave RRU na stolp z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 2 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
3 | Dobava, montaža in usmerjanje anten vključno z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 4 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
4 | Dobava in montaža antenskih kablov med RRU enotami in antenami po spcifikaciji dobavitelja opreme z pritrdilnim materialom | KPL | 4 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
5 | Zunanja omarica IP55 z razdelilnikom R-BP 1000x600x320 ali podobno z pripadajočim podstavkom z naslednjo vgrajeno opremo: Glavno izbirno stikalo 1 - 0 - 2 Nadometni 3p vtikač za priklop agregata, skupaj z spojnim in pritrdilnim materialom Nadometna LED svetilka Odvodnik prenapetosti Zaščitni kanali, pregrade,ožičenje, drobni material Instal. odklopniki po specifikaciji opreme Varovalni element Vrstne sponke PE, L, N; po specifikaciji opreme Vtičnica za montažo na DIN letev 230 V Namestitev oznak na elemente Ro in RO Uvodnice, po specifikaciji opreme Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža prostostoječe priključno-merilne omarice po zahtevah distribucije, ki vsebuje: - omarica iz poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni IP55 1000x600x320, z pripadajočim podstavkom -enofazni števec električne energije, po zahtevah distribucije; - NV varovalčni ločilnik; - tarifna varovalka; - priključne sponke; | KPL | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža optičnih in napajalnih kablov od omarice BP do radijskih glav na vrhu stolpa 8x optični kabel l=14m, 4 x napajalni kabel l=14m Montaža in pritrditev kablov na konstrukcijo, zaključitve kablov z konektorji in ozemljitev na zbiralko GIP. Označevanje kablov z vodoodpornimi oznakami | KPL | 1 | 0 | 0
8 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij, označevanje kablov z napisnimi ploščicami, priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | KPL | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke v omari | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke na stolpu | KOS | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba ozemljitev bazne postaje: Temeljsko ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L= 40m, križne sponke, sponke KON09 (Herni) Obročno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=60m, križne sponke Tračno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=4x 30m + 25m ob elektro priključku, križne sponke Palično ozemljilo:ozemljitvene sonde, l=2m, d=50mm, 8kom Ozemljitveni kabel , povezava GIP na stolpu - temeljsko ozemljilo, H05V-K 1x35mm 14m Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinski steber zaščitne ograje, komplet s kontaktno vijačno spojko(merilni spoj) 11 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo antenskega stolpa, komplet s kontaktnospojko (merilni spoj) 3 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo lestve, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izvedba stika ozemljitvenega kabla med GIP na stolpu in temeljskim ozemljilom, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izkop jarka globine do 70cm, širine 50cm na dnu jarka,za polaganje ozemljitvenih krakov, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja L=155m Izkop jame za palično ozemljilo globine do 200cm, širine 50cm na dnu jame,za polaganje ozemljitvenih sond, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja KOM 8 Dobava in nasutje glinenega ovoja ozemljitvenih krakov in sond; rjava meljno peščena glina; ML–CL (ilovica) L=200m Dobava in vgradnja geotekstilne folije za izvedbo ločilnega sloja okoli glinenega nasutja L=200m | KPL | 1 | 0 | 0
12 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | KOS | 1 | 0 | 0
13 | Drobni in montažni material | KPL | 1 | 0 | 0
14 | Transportni in manipulativni stroški | KPL | 1 | 0 | 0
15 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Elektro priključek
A. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in polaganje kabla: E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE, uvlečen v zaščitno cev SF 125mm. | M | 160 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskih končnikov in priključevanje kabla E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE, v kabelskih omarah | KOS | 2 | 0 | 0
3 | Stikalne manipulacije distributerja kot posledica gradbenih del, prestavitve vodov. | KPL | 1 | 0 | 0
3 | Meritve električnih lastnosti in izdelava merilnega poročila. | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Lociranje obstoječih el. vodov z lokatorjem inštalacij. | M | 10 | 0 | 0
2 | Dobava stigmaflex cevi v skladu s standardom SIST EN 61386, profilirana zunanja površina, gladka notranja površina, material PE-HD, zunanji premer 125 mm, notranji premer 95 mm, rdeče barve. | M | 133 | 0 | 0
3 | Polaganje zaščitne cevi v kabelski rov | M | 133 | 0 | 0
4 | Izkop jarka za potrebe 1x 125mm (SF/PVC) cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje FeZn 25x4 mm L= 2x25m vključno s sponkami, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 133 | 0 | 0
5 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 100cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 80cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor električni kabel" | M | 133 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TK Priključek
C. | KABELSKO MONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava optičnega kabla 24 vlaken za vpihovanje v mikrocev notranjega premera 14 mm | M | 75 | 0 | 0
2 | Vpihovanje optičnega kabla v PE cev fi18/14mm (MC). | M | 35 | 0 | 0
3 | Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža rezerve na steno jaška | M | 40 | 0 | 0
4 | Pritrditev kabelske spojke na betonski zid v KJ | KOS | 4 | 0 | 0
5 | Dobava in izdelava optične spojke na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Zaključevanje optičnega kabla 24 vlaken na delilniku (izvedba 24 zvarov) | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava ali predelava optične spojke za priklop optičnega kabla na obstoječe omrežje operaterja, po zahtevah operaterja | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Vpihovanje ali uvlačenje optičnega kabla v obstoječo cev | M | 35 | 0 | 0
9 | Izdelava tlačnega preskusa 3 bar na vseh prostih mikroceveh (tistih, v katere ni vpihnjen kabel) | M | 35 | 0 | 0
10 | Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
11 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
D. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba trase in zavarovanje zakoličbe nove trase telefonske kabelske kanalizacije. | M | 35 | 0 | 0
2 | Izkop jarka za potrebe 2xMC 18/14 cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 35 | 0 | 0
3 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi60cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
4 | Dodatek za ročni izkop nad / ob obstoječim kablom | M | 10 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje 2x mikro cevi 18/14 v že izkopan jarek | M | 35 | 0 | 0
6 | Prevozi materiala na teren in vračilo nekoriščenega materiala, kabli, bobni, cevi, pokrovi..... | EUR | 1 | 0 | 0
7 | Označevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi oznakami po kabelskih jaških | KOS | 2 | 0 | 0
8 | Dodatek za oteženo delo (ovire; korenine, ograja, povozna površina, podzemne instalacije ipd.) pri izkopu za kabel. kanalizacijo in kabelske jaške v zemlj. III-IV ktg. | KOS | 2 | 0 | 0
9 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor TK kabel" | M | 35 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
E. | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, OSTALO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Priprava dokumentacije, najava in obveščanje uporabnikov o prekinitvi prometa | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo (Operater) | UR | 3 | 0 | 0
3 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških | KOS | 4 | 0 | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene trase kabla s posnetimi karakterističnimi točkami in objektov (jaški, zabojniki, drogovi,...) v digitalni obliki (format dwg,shp,pdf,doc), za potrebe vnosa v ZKGJI in izdelavo ITD v skladu z določili ZEKOM. | KM | 0.1 | 0 | 0
5 | Stroški nadzora podjetij (Telekom Slovenije, Elektro Primorska.. - predvideno | URA | 3 | 0 | 0
6 | Tehnični nadzor operaterja pri koriščenju najetih cevi, vodov ali drogov | UR | 4 | 0 | 0
7 | Izdelava elaborata za vpis infrastrukture v kataster GJI in oddaja vloge za vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava Projekta izvedenih del - PID | EUR | 1 | 0 | 0
9 | Priprava in organizacija gradbišča | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 09 Starod
DOSTOPNA POT
Preddela
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase. | M | 25 | 0 | 0
2 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm. | M2 | 10 | 0 | 0
3 | Sekanje dreves do fi 50cm z odstranjevanjem panjev in odvozom lesa in vejevja v deponijo do 10 km. | KOS | 0 | 0 | 0
Zemeljska dela
1 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 5.4 | 0 | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v zemljini. | M2 | 75 | 0 | 0
3 | Humuziranje zelenic in brežin. | M2 | 53 | 0 | 0
4 | Razprostiranje odvečnega materiala. | M3 | 5.4 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije
1 | Dobava in vgrajevanje tampona iz drobljenca 0/32 mm, z zbijanjem z valjarjem na Me = 80 Mpa v vgrajeni debelini min. 40 - 50 cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli. | M3 | 30 | 0 | 0
2 | Izdelava preko prečnih linijskih kanalet za odvodnjavanje ceste. Mesta iztokov kanalet se zaščiti s kamnito oblogo (Ø 125 - 150 mm, na površini cca. 0,5 m2) - površinski razpršen iztok. | KOS | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ZAKOLIČBA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba temelja antenskega stolpa, AB plošče za TK opremo, ograje in po potrebi opornega zidu s postavljanjem profilov. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PREDDELA IN UREDITEV PLATOJA BP
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Ureditev zavarovanja in označba gradbišča po varnostnem načrtu in izdelava gradbiščne table. | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev dreves, ki jih označi revirski gozdar. Popis poseka se uskladi z zahtevo revirnega gozdarja. Odvoz drevja v dogovoru z lastnikom parcele. | KOS | 0 | 0 | 0
3 | Ruvanje drevesnih panjev z odvozom na deponijo. | KOS | 0 | 0 | 0
4 | Čiščenje, odstranjevanje grmičevja, površinski izkop in izravnava območja platoja bazne postaje. | M2 | 25 | 0 | 0
5 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 13.1 | 0 | 0
6 | Kompletna izdelava drenaže in ponikovalnice iz betonske cevi Ø60 cm, globine 1,00 m. | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Kompletna izvedba odvodnjavanja s površinskim iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 0 | 0 | 0
8 | Kompletna izdelava drenaže okoli temelja antenskega stolpa in utrjenega platoja z iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 0 | 0 | 0
9 | Humuziranje okrog platoja s transportom humusa z gradbiščne deponije v debelini 20 cm. | M3 | 8.4 | 0 | 0
10 | Sejanje trave na pripravljeno površino z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | M2 | 42 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje gramoznega tampona v debelini 30-50 cm za plato bazne postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 9 | 0 | 0
12 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 39.5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OGRAJA PLATOJA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Kompletna izdelava betonskega temelja ograje, velikosti 30/30/80 cm, kompletno s pripadajočimi zemeljskimi deli, opažem, armaturo, betoniranjem z betonom C16/20 in vgradnjo ograjnega stebra. | KOS | 11 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje betonskih robnikov velikosti 5/25 cm okrog ograje. Upoštevati pripadajoča zemeljska dela, polaganje robnikov v beton C16/20, poraba betona 0,04 m3/m1 in obdelava stikov s fino malto. | M1 | 19 | 0 | 0
3 | Izkop gradbene jame za temelje ograje v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 3.1 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje pralnih plošč na betonsko podlago debeline do 10 cm, armirano z armaturno mrežo Q139, na predhodni utrjeni novi gramozni tampon višine 40 cm z utrjevanjem po plasteh 20 cm. | M2 | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 2,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 18 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 1,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža tipskih enokrilnih ograjnih vrat (tip ograje Dirrickx axor ali Beckaert v enaki kvaliteti ali podobno) velikosti 100/215 cm. Vrata imajo kovinski okvir in polnilo, polnilo enako kot ograja. Komplet z okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 3.1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
AB PLOŠČA ZA TK OPREMO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za AB ploščo, v nasutem terenu, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 0.5 | 0 | 0
2 | Strojno in ročno planiranje, ter utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 2 cm (95 % strojno, 5 % ročno). | M2 | 2.5 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temeljno ploščo z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 2.4 | 0 | 0
4 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 43.91 | 0 | 0
5 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 29.89 | 0 | 0
6 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 10 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 6.5 | 0 | 0
7 | Izdelava opaža roba talne plošče, višine 25 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 1.5 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 10 cm. | M3 | 0.29 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C30/37, XC4 prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, v temeljno ploščo. Temeljna plošča je debeline 25 cm z zaglajeno površino zunanjega dela plošče. | M3 | 0.56 | 0 | 0
10 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0.5 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje 2x PE cevi Ø50 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 3 | 0 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje PE cevi Ø110 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 10 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje zaključne INOX uvodnice za kable, pritrjene na AB temelj antenskega stolpa, skladno z načrtom. | KOS | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPORNI ZID
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temelji z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 0 | 0 | 0
2 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 0 | 0 | 0
3 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 0 | 0 | 0
4 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 5 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 100 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M2 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 200 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 5 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C20/25, XC2, PVll prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, oporni zid. Oporni zid je debeline 20 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
9 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TEMELJ ANTENSKEGA STOLPA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za temelj antenskega stolpa v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 82 | 0 | 0
2 | Ročno planiranje ter utrjevanje dna gradbene jame. | M2 | 25 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje geotekstila kot ločilni sloj med dnom izkopa in tamponom. | M2 | 25 | 0 | 0
4 | Opaž podložnega betona višine 10 cm | M1 | 16.5 | 0 | 0
5 | Izdelava ravnega opaža pete točkovnih temeljev z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 13 | 0 | 0
6 | Izdelava ravnega opaža temeljnih nastavkov z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 6 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20 X0 v debelini 10 cm - podložni beton pod temelji | M3 | 1.76 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC3 Dmax32 PV-II prereza nad 0.30 m3/m2 v pete točkovnih temeljev, izvedba 2. razred | M3 | 12.8 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC4+XF3 Dmax16 PV-II v temeljne nastavke, izvedba 2. razred | M3 | 2.25 | 0 | 0
10 | Podlivanje jeklenih nog z namensko podlivno neskrčljivo malto Tekamal Alteks 0-7M v debelini 5 cm, vključno z opažem | KOS | 3 | 0 | 0
11 | Izdelava, dobava, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature |  |  | 0 | 0
11a | B500 B, do vključno fi 12mm | KG | 80 | 0 | 0
11b | B500 B, nad fi 12mm | KG | 1200 | 0 | 0
12 | Pomoč pri vgradnji jeklenega sidrnega elementa v opaž pred betoniranjem temelja | KOS | 3 | 0 | 0
13 | Obdelava površine betona temeljnih nastavkov: glajenje z brušenjem, krpanje manjših nepravilnosti z namensko sanacijsko malto | M2 | 8.25 | 0 | 0
14 | Barvanje površine temeljnih nastavkov s poliuretansko barvo, 3x nanos barve | M2 | 8.25 | 0 | 0
15 | Zakoličba temeljev | KOS | 1 | 0 | 0
16 | Izdelava načrta izvajanja betonske konstrukcije | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Stolp 10m
Z.ŠT. | Izdelava jeklene konstrukcije stolpa, vroče cinkano | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1.1 | Sidranje | kg | 157 | 0 | 0
1.2 | Segment 1 | kg | 265 | 0 | 0
1.3 | Segment 3 | kg | 407 | 0 | 0
1.4 | Konzola za anteno | kg | 30 | 0 | 0
1.5 | Strelovod | kg | 21 | 0 | 0
1.6 | Nosilec Luči | kg | 12 | 0 | 0
1.7 | Nosilec linka | kg | 14 | 0 | 0
1.8 | Ostali konstrukcijski elementi | kg | 31 | 0 | 0
1.9 | Površinska zaščita, vroče cinkanje | kg | 937 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Montaža jeklene konstrukcije | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
2.1 | Avtodvigalo | ure | 12 | 0 | 0
2.2 | Namestitev in pritrditev sider v opaž, armaturo in šablono, ter fiksiranje šablone na opaž | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | Montaža konstrukcije | kg | 937 | 0 | 0
2.3 | Dobava in montaža fiksnega varovalnega sistema Söll | kos | 1 | 0 | 0
2.4 | Dobava in montaža varnostne luči na vrhu stolpa | kos | 1 | 0 | 0
2.5 | Podlivanje stebrov stolpa z namensko maso debeline 50mm, poraba 12,5litrov na nogo | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Ostala dela | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
3.1 | Izdaja izjave CE za izdelavo nosilne jeklene konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
3.2 | Izdaja poročila o montaži jeklene nosilne konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | Nepredvideno 5% | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
4.1 | Nepredvideno | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Oprema bazne postaje
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in postavitev omare z podstavkom IP55 (kot npr Schrack KCOX208060) in naslednjo vgrajeno opremo: Sistem za prezračevanje in ogrevanje Napajalni sistem 230V AC/48V DC, Akumulatorska baterija 450 Ah 48 portni optični delilnik ETSI/19''/1U Optični kabli za notranje povezave dolžine 2 m s konektorji (po specifikaciji dobavitelja opreme) Sistem kontrole dostopa Nadzorni sistem z HD video in IR nadzornimi kamerami Polica za postavitev kompleta baterij UPS (3x) Nadometna LED svetilka Možnost dodatne vgradnje modula za hlajenje zunanje omarice. Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja kabelske glave RRU na stolp z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 2 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
3 | Dobava, montaža in usmerjanje anten vključno z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 4 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
4 | Dobava in montaža antenskih kablov med RRU enotami in antenami po spcifikaciji dobavitelja opreme z pritrdilnim materialom | KPL | 4 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
5 | Zunanja omarica IP55 z razdelilnikom R-BP 1000x600x320 ali podobno z pripadajočim podstavkom z naslednjo vgrajeno opremo: Glavno izbirno stikalo 1 - 0 - 2 Nadometni 3p vtikač za priklop agregata, skupaj z spojnim in pritrdilnim materialom Nadometna LED svetilka Odvodnik prenapetosti Zaščitni kanali, pregrade,ožičenje, drobni material Instal. odklopniki po specifikaciji opreme Varovalni element Vrstne sponke PE, L, N; po specifikaciji opreme Vtičnica za montažo na DIN letev 230 V Namestitev oznak na elemente Ro in RO Uvodnice, po specifikaciji opreme Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža prostostoječe priključno-merilne omarice po zahtevah distribucije, ki vsebuje: - omarica iz poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni IP55 1000x600x320, z pripadajočim podstavkom -enofazni števec električne energije, po zahtevah distribucije; - NV varovalčni ločilnik; - tarifna varovalka; - priključne sponke; | KPL | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža optičnih in napajalnih kablov od omarice BP do radijskih glav na vrhu stolpa 8x optični kabel l=14m, 4 x napajalni kabel l=14m Montaža in pritrditev kablov na konstrukcijo, zaključitve kablov z konektorji in ozemljitev na zbiralko GIP. Označevanje kablov z vodoodpornimi oznakami | KPL | 1 | 0 | 0
8 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij, označevanje kablov z napisnimi ploščicami, priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | KPL | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke v omari | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke na stolpu | KOS | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba ozemljitev bazne postaje: Temeljsko ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L= 40m, križne sponke, sponke KON09 (Herni) Obročno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=60m, križne sponke Tračno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=4x 30m + 25m ob elektro priključku, križne sponke Palično ozemljilo:ozemljitvene sonde, l=2m, d=50mm, 20kom Ozemljitveni kabel , povezava GIP na stolpu - temeljsko ozemljilo, H05V-K 1x35mm 14m Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinski steber zaščitne ograje, komplet s kontaktno vijačno spojko(merilni spoj) 11 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo antenskega stolpa, komplet s kontaktnospojko (merilni spoj) 3 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo lestve, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izvedba stika ozemljitvenega kabla med GIP na stolpu in temeljskim ozemljilom, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izkop jarka globine do 70cm, širine 50cm na dnu jarka,za polaganje ozemljitvenih krakov, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja L=200m Izkop jame za palično ozemljilo globine do 200cm, širine 50cm na dnu jame,za polaganje ozemljitvenih sond, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja KOM 20 Dobava in nasutje glinenega ovoja ozemljitvenih krakov in sond; rjava meljno peščena glina; ML–CL (ilovica) L=280m Dobava in vgradnja geotekstilne folije za izvedbo ločilnega sloja okoli glinenega nasutja L=280m | KPL | 1 | 0 | 0
12 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | KOS | 1 | 0 | 0
13 | Drobni in montažni material | KPL | 1 | 0 | 0
14 | Transportni in manipulativni stroški | KPL | 1 | 0 | 0
15 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Elektro priključek
A. ELEKTROMONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in polaganje kabla: E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE, uvlečen v zaščitno cev SF 125mm. | M | 320 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskih končnikov in priključevanje kabla E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE v kabelski omari in na drogu | KOS | 2 | 0 | 0
3 | Stikalne manipulacije distributerja kot posledica gradbenih del, prestavitve vodov. | KPL | 1 | 0 | 0
3 | Meritve električnih lastnosti in izdelava merilnega poročila. | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Lociranje obstoječih el. vodov z lokatorjem inštalacij. | M | 10 | 0 | 0
2 | Dobava stigmaflex cevi v skladu s standardom SIST EN 61386, profilirana zunanja površina, gladka notranja površina, material PE-HD, zunanji premer 125 mm, notranji premer 95 mm, rdeče barve. | M | 275 | 0 | 0
3 | Polaganje zaščitne cevi v kabelski rov | M | 275 | 0 | 0
4 | Izkop jarka za potrebe 1x 125mm (SF/PVC) in 2xMC18/14cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje FeZn 25x4 mm L= 2x25m vključno s sponkami, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 275 | 0 | 0
5 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 100cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 80cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor električni kabel" | M | 275 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TK Priključek
A. | KABELSKO MONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava optičnega kabla 24 vlaken za vpihovanje v mikrocev notranjega premera 14 mm | M | 520 | 0 | 0
2 | Vpihovanje optičnega kabla v PE cev fi18/14mm (MC). | M | 275 | 0 | 0
3 | Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža rezerve na steno jaška | M | 40 | 0 | 0
4 | Pritrditev kabelske spojke na betonski zid v KJ | KOS | 4 | 0 | 0
5 | Dobava in izdelava optične spojke na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Zaključevanje optičnega kabla 24 vlaken na delilniku (izvedba 24 zvarov) | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava ali predelava optične spojke za priklop optičnega kabla na obstoječe omrežje operaterja, po zahtevah operaterja | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Montaža samonosilnega optičnega kabla po obstoječi nadzemni liniji, z dobavo in montažo nosilcev - do kapacitete vključno 36 vlaken, vključno z prehodom na drog ter z droga ter zaščito kabla ob do višine 3m z Rf polžlebom (2x). | M | 230 | 0 | 0
9 | Montaža kovinskega ali plastičnega križa na drog z montažo rezerve optičnega kabla, z dobavo materiala. | KOS | 2 | 0 | 0
10 | Izdelava tlačnega preskusa 3 bar na vseh prostih mikroceveh (tistih, v katere ni vpihnjen kabel) | M | 275 | 0 | 0
11 | Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
12 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba trase in zavarovanje zakoličbe nove trase telefonske kabelske kanalizacije. | M | 275 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi60cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 2 | 0 | 0
3 | Dodatek za ročni izkop nad / ob obstoječim kablom | M | 10 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje 2x mikro cevi 18/14 v že izkopan jarek | M | 275 | 0 | 0
5 | Prevozi materiala na teren in vračilo nekoriščenega materiala, kabli, bobni, cevi, pokrovi..... | EUR | 1 | 0 | 0
6 | Označevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi oznakami po kabelskih jaških | KOS | 4 | 0 | 0
7 | Dodatek za oteženo delo (ovire; korenine, ograja, povozna površina, podzemne instalacije ipd.) pri izkopu za kabel. kanalizacijo in kabelske jaške v zemlj. III-IV ktg. | KOS | 2 | 0 | 0
8 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor TK kabel" | M | 275 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
E. | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, OSTALO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Priprava dokumentacije, najava in obveščanje uporabnikov o prekinitvi prometa | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo (Operater) | UR | 3 | 0 | 0
3 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških | KOS | 4 | 0 | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene trase kabla s posnetimi karakterističnimi točkami in objektov (jaški, zabojniki, drogovi,...) v digitalni obliki (format dwg,shp,pdf,doc), za potrebe vnosa v ZKGJI in izdelavo ITD v skladu z določili ZEKOM. | KM | 0.5 | 0 | 0
5 | Stroški nadzora podjetij (Telekom Slovenije, Elektro Primorska.. - predvideno | URA | 3 | 0 | 0
6 | Tehnični nadzor operaterja pri koriščenju najetih cevi, vodov ali drogov | UR | 4 | 0 | 0
7 | Izdelava elaborata za vpis infrastrukture v kataster GJI in oddaja vloge za vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava Projekta izvedenih del - PID | EUR | 1 | 0 | 0
9 | Priprava in organizacija gradbišča | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 10 Plama
DOSTOPNA POT
Preddela
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase. | M | 20 | 0 | 0
2 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm. | M2 | 10 | 0 | 0
3 | Sekanje dreves do fi 50cm z odstranjevanjem panjev in odvozom lesa in vejevja v deponijo do 10 km. | KOS | 3 | 0 | 0
Zemeljska dela
1 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 4.4 | 0 | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v zemljini. | M2 | 60 | 0 | 0
3 | Humuziranje zelenic in brežin. | M2 | 23 | 0 | 0
4 | Razprostiranje odvečnega materiala. | M3 | 4.4 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije
1 | Dobava in vgrajevanje tampona iz drobljenca 0/32 mm, z zbijanjem z valjarjem na Me = 80 Mpa v vgrajeni debelini min. 40 - 50 cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli. | M3 | 24 | 0 | 0
2 | Izdelava preko prečnih linijskih kanalet za odvodnjavanje ceste. Mesta iztokov kanalet se zaščiti s kamnito oblogo (Ø 125 - 150 mm, na površini cca. 0,5 m2) - površinski razpršen iztok. | KOS | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ZAKOLIČBA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba temelja antenskega stolpa, AB plošče za TK opremo, ograje in po potrebi opornega zidu s postavljanjem profilov. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PREDDELA IN UREDITEV PLATOJA BP
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Ureditev zavarovanja in označba gradbišča po varnostnem načrtu in izdelava gradbiščne table. | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev dreves, ki jih označi revirski gozdar. Popis poseka se uskladi z zahtevo revirnega gozdarja. Odvoz drevja v dogovoru z lastnikom parcele. | KOS | 0 | 0 | 0
3 | Ruvanje drevesnih panjev z odvozom na deponijo. | KOS | 0 | 0 | 0
4 | Čiščenje, odstranjevanje grmičevja, površinski izkop in izravnava območja platoja bazne postaje. | M2 | 25 | 0 | 0
5 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 13.1 | 0 | 0
6 | Kompletna izdelava drenaže in ponikovalnice iz betonske cevi Ø60 cm, globine 1,00 m. | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Kompletna izvedba odvodnjavanja s površinskim iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 0 | 0 | 0
8 | Kompletna izdelava drenaže okoli temelja antenskega stolpa in utrjenega platoja z iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 0 | 0 | 0
9 | Humuziranje okrog platoja s transportom humusa z gradbiščne deponije v debelini 20 cm. | M3 | 8.4 | 0 | 0
10 | Sejanje trave na pripravljeno površino z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | M2 | 42 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje gramoznega tampona v debelini 30-50 cm za plato bazne postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 9 | 0 | 0
12 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 39.5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OGRAJA PLATOJA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Kompletna izdelava betonskega temelja ograje, velikosti 30/30/80 cm, kompletno s pripadajočimi zemeljskimi deli, opažem, armaturo, betoniranjem z betonom C16/20 in vgradnjo ograjnega stebra. | KOS | 11 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje betonskih robnikov velikosti 5/25 cm okrog ograje. Upoštevati pripadajoča zemeljska dela, polaganje robnikov v beton C16/20, poraba betona 0,04 m3/m1 in obdelava stikov s fino malto. | M1 | 19 | 0 | 0
3 | Izkop gradbene jame za temelje ograje v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 3.1 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje pralnih plošč na betonsko podlago debeline do 10 cm, armirano z armaturno mrežo Q139, na predhodni utrjeni novi gramozni tampon višine 40 cm z utrjevanjem po plasteh 20 cm. | M2 | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 2,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 18 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 1,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža tipskih enokrilnih ograjnih vrat (tip ograje Dirrickx axor ali Beckaert v enaki kvaliteti ali podobno) velikosti 100/215 cm. Vrata imajo kovinski okvir in polnilo, polnilo enako kot ograja. Komplet z okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 3.1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
AB PLOŠČA ZA TK OPREMO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za AB ploščo, v nasutem terenu, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 0.5 | 0 | 0
2 | Strojno in ročno planiranje, ter utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 2 cm (95 % strojno, 5 % ročno). | M2 | 2.5 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temeljno ploščo z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 2.4 | 0 | 0
4 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 43.91 | 0 | 0
5 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 29.89 | 0 | 0
6 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 10 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 6.5 | 0 | 0
7 | Izdelava opaža roba talne plošče, višine 25 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 1.5 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 10 cm. | M3 | 0.29 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C30/37, XC4 prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, v temeljno ploščo. Temeljna plošča je debeline 25 cm z zaglajeno površino zunanjega dela plošče. | M3 | 0.56 | 0 | 0
10 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0.5 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje 2x PE cevi Ø50 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 3 | 0 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje PE cevi Ø110 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 10 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje zaključne INOX uvodnice za kable, pritrjene na AB temelj antenskega stolpa, skladno z načrtom. | KOS | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPORNI ZID
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temelji z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 0 | 0 | 0
2 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 0 | 0 | 0
3 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 0 | 0 | 0
4 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 5 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 100 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M2 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 200 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 5 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C20/25, XC2, PVll prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, oporni zid. Oporni zid je debeline 20 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
9 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TEMELJ ANTENSKEGA STOLPA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za temelj antenskega stolpa v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 82 | 0 | 0
2 | Ročno planiranje ter utrjevanje dna gradbene jame. | M2 | 25 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje geotekstila kot ločilni sloj med dnom izkopa in tamponom. | M2 | 25 | 0 | 0
4 | Opaž podložnega betona višine 10 cm | M1 | 16.5 | 0 | 0
5 | Izdelava ravnega opaža pete točkovnih temeljev z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 13 | 0 | 0
6 | Izdelava ravnega opaža temeljnih nastavkov z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 6 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20 X0 v debelini 10 cm - podložni beton pod temelji | M3 | 1.76 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC3 Dmax32 PV-II prereza nad 0.30 m3/m2 v pete točkovnih temeljev, izvedba 2. razred | M3 | 12.8 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC4+XF3 Dmax16 PV-II v temeljne nastavke, izvedba 2. razred | M3 | 2.25 | 0 | 0
10 | Podlivanje jeklenih nog z namensko podlivno neskrčljivo malto Tekamal Alteks 0-7M v debelini 5 cm, vključno z opažem | KOS | 3 | 0 | 0
11 | Izdelava, dobava, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature |  |  | 0 | 0
11a | B500 B, do vključno fi 12mm | KG | 80 | 0 | 0
11b | B500 B, nad fi 12mm | KG | 1200 | 0 | 0
12 | Pomoč pri vgradnji jeklenega sidrnega elementa v opaž pred betoniranjem temelja | KOS | 3 | 0 | 0
13 | Obdelava površine betona temeljnih nastavkov: glajenje z brušenjem, krpanje manjših nepravilnosti z namensko sanacijsko malto | M2 | 8.25 | 0 | 0
14 | Barvanje površine temeljnih nastavkov s poliuretansko barvo, 3x nanos barve | M2 | 8.25 | 0 | 0
15 | Zakoličba temeljev | KOS | 1 | 0 | 0
16 | Izdelava načrta izvajanja betonske konstrukcije | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Stolp 10m
Z.ŠT. | Izdelava jeklene konstrukcije stolpa, vroče cinkano | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1.1 | Sidranje | kg | 157 | 0 | 0
1.2 | Segment 1 | kg | 265 | 0 | 0
1.3 | Segment 3 | kg | 407 | 0 | 0
1.4 | Konzola za anteno | kg | 30 | 0 | 0
1.5 | Strelovod | kg | 21 | 0 | 0
1.6 | Nosilec Luči | kg | 12 | 0 | 0
1.7 | Nosilec linka | kg | 14 | 0 | 0
1.8 | Ostali konstrukcijski elementi | kg | 31 | 0 | 0
1.9 | Površinska zaščita, vroče cinkanje | kg | 937 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Montaža jeklene konstrukcije | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
2.1 | Avtodvigalo | ure | 12 | 0 | 0
2.2 | Namestitev in pritrditev sider v opaž, armaturo in šablono, ter fiksiranje šablone na opaž | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | Montaža konstrukcije | kg | 937 | 0 | 0
2.3 | Dobava in montaža fiksnega varovalnega sistema Söll | kos | 1 | 0 | 0
2.4 | Dobava in montaža varnostne luči na vrhu stolpa | kos | 1 | 0 | 0
2.5 | Podlivanje stebrov stolpa z namensko maso debeline 50mm, poraba 12,5litrov na nogo | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Ostala dela | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
3.1 | Izdaja izjave CE za izdelavo nosilne jeklene konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
3.2 | Izdaja poročila o montaži jeklene nosilne konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | Nepredvideno 5% | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
4.1 | Nepredvideno | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Oprema bazne postaje
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in postavitev omare z podstavkom IP55 (kot npr Schrack KCOX208060) in naslednjo vgrajeno opremo: Sistem za prezračevanje in ogrevanje Napajalni sistem 230V AC/48V DC, Akumulatorska baterija 450 Ah 48 portni optični delilnik ETSI/19''/1U Optični kabli za notranje povezave dolžine 2 m s konektorji (po specifikaciji dobavitelja opreme) Sistem kontrole dostopa Nadzorni sistem z HD video in IR nadzornimi kamerami Polica za postavitev kompleta baterij UPS (3x) Nadometna LED svetilka Možnost dodatne vgradnje modula za hlajenje zunanje omarice. Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja kabelske glave RRU na stolp z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 2 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
3 | Dobava, montaža in usmerjanje anten vključno z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 4 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
4 | Dobava in montaža antenskih kablov med RRU enotami in antenami po spcifikaciji dobavitelja opreme z pritrdilnim materialom | KPL | 4 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
5 | Zunanja omarica IP55 z razdelilnikom R-BP 1000x600x320 ali podobno z pripadajočim podstavkom z naslednjo vgrajeno opremo: Glavno izbirno stikalo 1 - 0 - 2 Nadometni 3p vtikač za priklop agregata, skupaj z spojnim in pritrdilnim materialom Nadometna LED svetilka Odvodnik prenapetosti Zaščitni kanali, pregrade,ožičenje, drobni material Instal. odklopniki po specifikaciji opreme Varovalni element Vrstne sponke PE, L, N; po specifikaciji opreme Vtičnica za montažo na DIN letev 230 V Namestitev oznak na elemente Ro in RO Uvodnice, po specifikaciji opreme Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža optičnih in napajalnih kablov od omarice BP do radijskih glav na vrhu stolpa 8x optični kabel l=14m, 4 x napajalni kabel l=14m Montaža in pritrditev kablov na konstrukcijo, zaključitve kablov z konektorji in ozemljitev na zbiralko GIP. Označevanje kablov z vodoodpornimi oznakami | KPL | 1 | 0 | 0
7 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij, označevanje kablov z napisnimi ploščicami, priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | KPL | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke v omari | KOS | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke na stolpu | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Izvedba ozemljitev bazne postaje: Temeljsko ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L= 40m, križne sponke, sponke KON09 (Herni) Obročno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=60m, križne sponke Tračno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=4x 30m + 25m ob elektro priključku, križne sponke Palično ozemljilo:ozemljitvene sonde, l=2m, d=50mm, 20kom Ozemljitveni kabel , povezava GIP na stolpu - temeljsko ozemljilo, H05V-K 1x35mm 14m Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinski steber zaščitne ograje, komplet s kontaktno vijačno spojko(merilni spoj) 11 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo antenskega stolpa, komplet s kontaktnospojko (merilni spoj) 3 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo lestve, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izvedba stika ozemljitvenega kabla med GIP na stolpu in temeljskim ozemljilom, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izkop jarka globine do 70cm, širine 50cm na dnu jarka,za polaganje ozemljitvenih krakov, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja L=200m Izkop jame za palično ozemljilo globine do 200cm, širine 50cm na dnu jame,za polaganje ozemljitvenih sond, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja KOM 20 Dobava in nasutje glinenega ovoja ozemljitvenih krakov in sond; rjava meljno peščena glina; ML–CL (ilovica) L=280m Dobava in vgradnja geotekstilne folije za izvedbo ločilnega sloja okoli glinenega nasutja L=280m | KPL | 1 | 0 | 0
11 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | KOS | 1 | 0 | 0
12 | Drobni in montažni material | KPL | 1 | 0 | 0
13 | Transportni in manipulativni stroški | KPL | 1 | 0 | 0
14 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Elektro priključek
A. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in polaganje kabla: E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE, uvlečen v zaščitno cev SF 125mm. | M | 800 | 0 | 0
2 | Priklop v obstoječo omarico z dobavo in montažo varovalnega elementa, stikala, odštevalnega števca v obstoječo elektro omarico, izvedba priključka ter dobava in montaža vseh pripadajočih elementov in kablov, glede na zahteve lastnika in upravitelja | KPL | 1 | 0 | 0
3 | Meritve električnih lastnosti in izdelava merilnega poročila. | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Lociranje obstoječih el. vodov z lokatorjem inštalacij. | M | 20 | 0 | 0
2 | Dobava stigmaflex cevi v skladu s standardom SIST EN 61386, profilirana zunanja površina, gladka notranja površina, material PE-HD, zunanji premer 125 mm, notranji premer 95 mm, rdeče barve. | M | 720 | 0 | 0
3 | Polaganje zaščitne cevi v kabelski rov | M | 720 | 0 | 0
4 | Izkop jarka za potrebe 1x 125mm (SF/PVC) in 2xMC 18/14 cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje FeZn 25x4 mm L= 2x25m vključno s sponkami, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 510 | 0 | 0
5 | Izkop jarka za potrebe 1x 125mm (SF/PVC) cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje FeZn 25x4 mm L= 2x25m vključno s sponkami, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 210 | 0 | 0
6 | Strojno rezanje asfalta ali betona vseh debelin,odstranjevanje in odvoz asfalta in betona na začasno in trajno odlagališče vključno s stroški odlaganja na ustreznem odlagališču s predajo evidenčnih listov upravljavca deponije (Obračun v raščenem stanju ob upoštevanju povečanja volumna), planiranje in utrjevanje podlage z dosipom (grobo in fino) do 3 cm, z dobavo peska 0-8 mm, ročni ali strojni pobrizg z bitumensko emulzijo, dobava in vgrajevanje asfalta na pripravljeno podlago v globini 10cm, zalivanje stikov med novim in obstoječim asfaltom z trajnoelastično zalivno maso | M | 50 | 0 | 0
7 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 80cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 3 | 0 | 0
8 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor električni kabel" | M | 720 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TK Priključek
C. | KABELSKO MONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava optičnega kabla 24 vlaken za vpihovanje v mikrocev notranjega premera 14 mm | M | 560 | 0 | 0
2 | Vpihovanje optičnega kabla v PE cev fi18/14mm (MC). | M | 520 | 0 | 0
3 | Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža rezerve na steno jaška | M | 40 | 0 | 0
4 | Pritrditev kabelske spojke na betonski zid v KJ | KOS | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in izdelava optične spojke na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Zaključevanje optičnega kabla 24 vlaken na delilniku (izvedba 24 zvarov) | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava ali predelava optične spojke za priklop optičnega kabla na obstoječe omrežje operaterja, po zahtevah operaterja | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava tlačnega preskusa 3 bar na vseh prostih mikroceveh (tistih, v katere ni vpihnjen kabel) | M | 520 | 0 | 0
9 | Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
D. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba trase in zavarovanje zakoličbe nove trase telefonske kabelske kanalizacije. | M | 520 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi60cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 2 | 0 | 0
3 | Dodatek za ročni izkop nad / ob obstoječim kablom | M | 20 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje 2x mikro cevi 18/14 v že izkopan jarek | M | 520 | 0 | 0
5 | Prevozi materiala na teren in vračilo nekoriščenega materiala, kabli, bobni, cevi, pokrovi..... | EUR | 1 | 0 | 0
6 | Označevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi oznakami po kabelskih jaških | KOS | 4 | 0 | 0
7 | Dodatek za oteženo delo (ovire; korenine, ograja, povozna površina, podzemne instalacije ipd.) pri izkopu za kabel. kanalizacijo in kabelske jaške v zemlj. III-IV ktg. | KOS | 2 | 0 | 0
8 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor TK kabel" | M | 520 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
E. | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, OSTALO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Priprava dokumentacije, najava in obveščanje uporabnikov o prekinitvi prometa | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo (Operater) | UR | 3 | 0 | 0
3 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških | KOS | 4 | 0 | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene trase kabla s posnetimi karakterističnimi točkami in objektov (jaški, zabojniki, drogovi,...) v digitalni obliki (format dwg,shp,pdf,doc), za potrebe vnosa v ZKGJI in izdelavo ITD v skladu z določili ZEKOM. | KM | 0.7 | 0 | 0
5 | Stroški nadzora podjetij (Telekom Slovenije, Elektro Primorska.. - predvideno | URA | 3 | 0 | 0
6 | Tehnični nadzor operaterja pri koriščenju najetih cevi, vodov ali drogov | UR | 4 | 0 | 0
7 | Izdelava elaborata za vpis infrastrukture v kataster GJI in oddaja vloge za vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava Projekta izvedenih del - PID | EUR | 1 | 0 | 0
9 | Priprava in organizacija gradbišča | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 11 Podtabor
DOSTOPNA POT
Preddela
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase. | M | 6 | 0 | 0
2 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm. | M2 | 0 | 0 | 0
3 | Sekanje dreves do fi 50cm z odstranjevanjem panjev in odvozom lesa in vejevja v deponijo do 10 km. | KOS | 0 | 0 | 0
Zemeljska dela
1 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 1.6 | 0 | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v zemljini. | M2 | 18 | 0 | 0
3 | Humuziranje zelenic in brežin. | M2 | 12 | 0 | 0
4 | Razprostiranje odvečnega materiala. | M3 | 1.6 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije
1 | Dobava in vgrajevanje tampona iz drobljenca 0/32 mm, z zbijanjem z valjarjem na Me = 80 Mpa v vgrajeni debelini min. 40 - 50 cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli. | M3 | 7.2 | 0 | 0
2 | Izdelava preko prečnih linijskih kanalet za odvodnjavanje ceste. Mesta iztokov kanalet se zaščiti s kamnito oblogo (Ø 125 - 150 mm, na površini cca. 0,5 m2) - površinski razpršen iztok. | KOS | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ZAKOLIČBA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba temelja antenskega stolpa, AB plošče za TK opremo, ograje in po potrebi opornega zidu s postavljanjem profilov. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PREDDELA IN UREDITEV PLATOJA BP
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Ureditev zavarovanja in označba gradbišča po varnostnem načrtu in izdelava gradbiščne table. | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev dreves, ki jih označi revirski gozdar. Popis poseka se uskladi z zahtevo revirnega gozdarja. Odvoz drevja v dogovoru z lastnikom parcele. | KOS | 0 | 0 | 0
3 | Ruvanje drevesnih panjev z odvozom na deponijo. | KOS | 0 | 0 | 0
4 | Čiščenje, odstranjevanje grmičevja, površinski izkop in izravnava območja platoja bazne postaje. | M2 | 25 | 0 | 0
5 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 13.1 | 0 | 0
6 | Kompletna izdelava drenaže in ponikovalnice iz betonske cevi Ø60 cm, globine 1,00 m. | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Kompletna izvedba odvodnjavanja s površinskim iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 0 | 0 | 0
8 | Kompletna izdelava drenaže okoli temelja antenskega stolpa in utrjenega platoja z iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 0 | 0 | 0
9 | Humuziranje okrog platoja s transportom humusa z gradbiščne deponije v debelini 20 cm. | M3 | 8.4 | 0 | 0
10 | Sejanje trave na pripravljeno površino z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | M2 | 42 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje gramoznega tampona v debelini 30-50 cm za plato bazne postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 9 | 0 | 0
12 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 39.5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OGRAJA PLATOJA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Kompletna izdelava betonskega temelja ograje, velikosti 30/30/80 cm, kompletno s pripadajočimi zemeljskimi deli, opažem, armaturo, betoniranjem z betonom C16/20 in vgradnjo ograjnega stebra. | KOS | 11 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje betonskih robnikov velikosti 5/25 cm okrog ograje. Upoštevati pripadajoča zemeljska dela, polaganje robnikov v beton C16/20, poraba betona 0,04 m3/m1 in obdelava stikov s fino malto. | M1 | 19 | 0 | 0
3 | Izkop gradbene jame za temelje ograje v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 3.1 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje pralnih plošč na betonsko podlago debeline do 10 cm, armirano z armaturno mrežo Q139, na predhodni utrjeni novi gramozni tampon višine 40 cm z utrjevanjem po plasteh 20 cm. | M2 | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 2,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 18 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 1,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža tipskih enokrilnih ograjnih vrat (tip ograje Dirrickx axor ali Beckaert v enaki kvaliteti ali podobno) velikosti 100/215 cm. Vrata imajo kovinski okvir in polnilo, polnilo enako kot ograja. Komplet z okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 3.1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
AB PLOŠČA ZA TK OPREMO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za AB ploščo, v nasutem terenu, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 0.5 | 0 | 0
2 | Strojno in ročno planiranje, ter utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 2 cm (95 % strojno, 5 % ročno). | M2 | 2.5 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temeljno ploščo z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 2.4 | 0 | 0
4 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 43.91 | 0 | 0
5 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 29.89 | 0 | 0
6 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 10 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 6.5 | 0 | 0
7 | Izdelava opaža roba talne plošče, višine 25 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 1.5 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 10 cm. | M3 | 0.29 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C30/37, XC4 prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, v temeljno ploščo. Temeljna plošča je debeline 25 cm z zaglajeno površino zunanjega dela plošče. | M3 | 0.56 | 0 | 0
10 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0.5 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje 2x PE cevi Ø50 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 3 | 0 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje PE cevi Ø110 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 10 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje zaključne INOX uvodnice za kable, pritrjene na AB temelj antenskega stolpa, skladno z načrtom. | KOS | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPORNI ZID
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temelji z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 0 | 0 | 0
2 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 0 | 0 | 0
3 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 0 | 0 | 0
4 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 5 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 100 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M2 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 200 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 5 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C20/25, XC2, PVll prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, oporni zid. Oporni zid je debeline 20 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
9 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TEMELJ ANTENSKEGA STOLPA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za temelj antenskega stolpa v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 82 | 0 | 0
2 | Ročno planiranje ter utrjevanje dna gradbene jame. | M2 | 25 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje geotekstila kot ločilni sloj med dnom izkopa in tamponom. | M2 | 25 | 0 | 0
4 | Opaž podložnega betona višine 10 cm | M1 | 16.5 | 0 | 0
5 | Izdelava ravnega opaža pete točkovnih temeljev z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 13 | 0 | 0
6 | Izdelava ravnega opaža temeljnih nastavkov z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 6 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20 X0 v debelini 10 cm - podložni beton pod temelji | M3 | 1.76 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC3 Dmax32 PV-II prereza nad 0.30 m3/m2 v pete točkovnih temeljev, izvedba 2. razred | M3 | 12.8 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC4+XF3 Dmax16 PV-II v temeljne nastavke, izvedba 2. razred | M3 | 2.25 | 0 | 0
10 | Podlivanje jeklenih nog z namensko podlivno neskrčljivo malto Tekamal Alteks 0-7M v debelini 5 cm, vključno z opažem | KOS | 3 | 0 | 0
11 | Izdelava, dobava, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature |  |  | 0 | 0
11a | B500 B, do vključno fi 12mm | KG | 80 | 0 | 0
11b | B500 B, nad fi 12mm | KG | 1200 | 0 | 0
12 | Pomoč pri vgradnji jeklenega sidrnega elementa v opaž pred betoniranjem temelja | KOS | 3 | 0 | 0
13 | Obdelava površine betona temeljnih nastavkov: glajenje z brušenjem, krpanje manjših nepravilnosti z namensko sanacijsko malto | M2 | 8.25 | 0 | 0
14 | Barvanje površine temeljnih nastavkov s poliuretansko barvo, 3x nanos barve | M2 | 8.25 | 0 | 0
15 | Zakoličba temeljev | KOS | 1 | 0 | 0
16 | Izdelava načrta izvajanja betonske konstrukcije | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Stolp 10m
Z.ŠT. | Izdelava jeklene konstrukcije stolpa, vroče cinkano | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1.1 | Sidranje | kg | 157 | 0 | 0
1.2 | Segment 1 | kg | 265 | 0 | 0
1.3 | Segment 3 | kg | 407 | 0 | 0
1.4 | Konzola za anteno | kg | 30 | 0 | 0
1.5 | Strelovod | kg | 21 | 0 | 0
1.6 | Nosilec Luči | kg | 12 | 0 | 0
1.7 | Nosilec linka | kg | 14 | 0 | 0
1.8 | Ostali konstrukcijski elementi | kg | 31 | 0 | 0
1.9 | Površinska zaščita, vroče cinkanje | kg | 937 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Montaža jeklene konstrukcije | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
2.1 | Avtodvigalo | ure | 12 | 0 | 0
2.2 | Namestitev in pritrditev sider v opaž, armaturo in šablono, ter fiksiranje šablone na opaž | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | Montaža konstrukcije | kg | 937 | 0 | 0
2.3 | Dobava in montaža fiksnega varovalnega sistema Söll | kos | 1 | 0 | 0
2.4 | Dobava in montaža varnostne luči na vrhu stolpa | kos | 1 | 0 | 0
2.5 | Podlivanje stebrov stolpa z namensko maso debeline 50mm, poraba 12,5litrov na nogo | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Ostala dela | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
3.1 | Izdaja izjave CE za izdelavo nosilne jeklene konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
3.2 | Izdaja poročila o montaži jeklene nosilne konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | Nepredvideno 5% | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
4.1 | Nepredvideno | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Oprema bazne postaje
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in postavitev omare z podstavkom IP55 (kot npr Schrack KCOX208060) in naslednjo vgrajeno opremo: Sistem za prezračevanje in ogrevanje Napajalni sistem 230V AC/48V DC, Akumulatorska baterija 450 Ah 48 portni optični delilnik ETSI/19''/1U Optični kabli za notranje povezave dolžine 2 m s konektorji (po specifikaciji dobavitelja opreme) Sistem kontrole dostopa Nadzorni sistem z HD video in IR nadzornimi kamerami Polica za postavitev kompleta baterij UPS (3x) Nadometna LED svetilka Možnost dodatne vgradnje modula za hlajenje zunanje omarice. Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja kabelske glave RRU na stolp z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 2 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
3 | Dobava, montaža in usmerjanje anten vključno z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 3 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
4 | Dobava in montaža antenskih kablov med RRU enotami in antenami po spcifikaciji dobavitelja opreme z pritrdilnim materialom | KPL | 3 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
5 | Zunanja omarica IP55 z razdelilnikom R-BP 1000x600x320 ali podobno z pripadajočim podstavkom z naslednjo vgrajeno opremo: Glavno izbirno stikalo 1 - 0 - 2 Nadometni 3p vtikač za priklop agregata, skupaj z spojnim in pritrdilnim materialom Nadometna LED svetilka Odvodnik prenapetosti Zaščitni kanali, pregrade,ožičenje, drobni material Instal. odklopniki po specifikaciji opreme Varovalni element Vrstne sponke PE, L, N; po specifikaciji opreme Vtičnica za montažo na DIN letev 230 V Namestitev oznak na elemente Ro in RO Uvodnice, po specifikaciji opreme Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža prostostoječe priključno-merilne omarice po zahtevah distribucije, ki vsebuje: - omarica iz poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni IP55 1000x600x320, z pripadajočim podstavkom -enofazni števec električne energije, po zahtevah distribucije; - NV varovalčni ločilnik; - tarifna varovalka; - priključne sponke; | KPL | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža optičnih in napajalnih kablov od omarice BP do radijskih glav na vrhu stolpa 8x optični kabel l=14m, 4 x napajalni kabel l=14m Montaža in pritrditev kablov na konstrukcijo, zaključitve kablov z konektorji in ozemljitev na zbiralko GIP. Označevanje kablov z vodoodpornimi oznakami | KPL | 1 | 0 | 0
8 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij, označevanje kablov z napisnimi ploščicami, priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | KPL | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke v omari | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke na stolpu | KOS | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba ozemljitev bazne postaje: Temeljsko ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L= 40m, križne sponke, sponke KON09 (Herni) Obročno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=60m, križne sponke Tračno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=4x 30m + 25m ob elektro priključku, križne sponke Palično ozemljilo:ozemljitvene sonde, l=2m, d=50mm, 20kom Ozemljitveni kabel , povezava GIP na stolpu - temeljsko ozemljilo, H05V-K 1x35mm 14m Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinski steber zaščitne ograje, komplet s kontaktno vijačno spojko(merilni spoj) 11 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo antenskega stolpa, komplet s kontaktnospojko (merilni spoj) 3 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo lestve, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izvedba stika ozemljitvenega kabla med GIP na stolpu in temeljskim ozemljilom, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izkop jarka globine do 70cm, širine 50cm na dnu jarka,za polaganje ozemljitvenih krakov, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja L=200m Izkop jame za palično ozemljilo globine do 200cm, širine 50cm na dnu jame,za polaganje ozemljitvenih sond, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja KOM 20 Dobava in nasutje glinenega ovoja ozemljitvenih krakov in sond; rjava meljno peščena glina; ML–CL (ilovica) L=280m Dobava in vgradnja geotekstilne folije za izvedbo ločilnega sloja okoli glinenega nasutja L=280m | KPL | 1 | 0 | 0
12 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | KOS | 1 | 0 | 0
13 | Drobni in montažni material | KPL | 1 | 0 | 0
14 | Transportni in manipulativni stroški | KPL | 1 | 0 | 0
15 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Elektro priključek
A. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in polaganje kabla: E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE, uvlečen v zaščitno cev SF 125mm. | M | 420 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskih končnikov in priključevanje kabla E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE, v kabelski omari in na drogu | KOS | 2 | 0 | 0
3 | Stikalne manipulacije distributerja kot posledica gradbenih del, prestavitve vodov. | KPL | 1 | 0 | 0
3 | Meritve električnih lastnosti in izdelava merilnega poročila. | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Lociranje obstoječih el. vodov z lokatorjem inštalacij. | M | 20 | 0 | 0
2 | Dobava stigmaflex cevi v skladu s standardom SIST EN 61386, profilirana zunanja površina, gladka notranja površina, material PE-HD, zunanji premer 125 mm, notranji premer 95 mm, rdeče barve. | M | 360 | 0 | 0
3 | Polaganje zaščitne cevi v kabelski rov | M | 360 | 0 | 0
4 | Izkop jarka za potrebe 1x 125mm (SF/PVC) in 2xMC 18/14 cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje FeZn 25x4 mm L= 2x25m vključno s sponkami, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 260 | 0 | 0
5 | Izkop jarka za potrebe 1x 125mm (SF/PVC) cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje FeZn 25x4 mm L= 2x25m vključno s sponkami, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 100 | 0 | 0
6 | Strojno rezanje asfalta ali betona vseh debelin,odstranjevanje in odvoz asfalta in betona na začasno in trajno odlagališče vključno s stroški odlaganja na ustreznem odlagališču s predajo evidenčnih listov upravljavca deponije (Obračun v raščenem stanju ob upoštevanju povečanja volumna), planiranje in utrjevanje podlage z dosipom (grobo in fino) do 3 cm, z dobavo peska 0-8 mm, ročni ali strojni pobrizg z bitumensko emulzijo, dobava in vgrajevanje asfalta na pripravljeno podlago v globini 10cm, zalivanje stikov med novim in obstoječim asfaltom z trajnoelastično zalivno maso | M | 40 | 0 | 0
7 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 100cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 80cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Pritrditev kabla po obstoječem betonskem drogu, z izvedbo zaščite do višine 3m, vključno z pritrdilnim materialom | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor električni kabel" | M | 360 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TK Priključek
C. | KABELSKO MONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava optičnega kabla 24 vlaken za vpihovanje v mikrocev notranjega premera 14 mm | M | 350 | 0 | 0
2 | Vpihovanje optičnega kabla v PE cev fi18/14mm (MC). | M | 270 | 0 | 0
3 | Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža rezerve na steno jaška | M | 40 | 0 | 0
4 | Pritrditev kabelske spojke na betonski zid v KJ | KOS | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in izdelava optične spojke na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Zaključevanje optičnega kabla 24 vlaken na delilniku (izvedba 24 zvarov) | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava ali predelava optične spojke za priklop optičnega kabla na obstoječe omrežje operaterja, po zahtevah operaterja | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava tlačnega preskusa 3 bar na vseh prostih mikroceveh (tistih, v katere ni vpihnjen kabel) | M | 270 | 0 | 0
9 | Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
D. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba trase in zavarovanje zakoličbe nove trase telefonske kabelske kanalizacije. | M | 270 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi60cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
3 | Dodatek za ročni izkop nad / ob obstoječim kablom | M | 20 | 0 | 0
4 | Podbijane oz. podvrtavanje cestišča in uvlačenje ene PE/PVC cevi premera do 110 mm | M | 10 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje 2x mikro cevi 18/14 v že izkopan jarek | M | 260 | 0 | 0
6 | Prevozi materiala na teren in vračilo nekoriščenega materiala, kabli, bobni, cevi, pokrovi..... | EUR | 1 | 0 | 0
7 | Označevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi oznakami po kabelskih jaških | KOS | 2 | 0 | 0
8 | Dodatek za oteženo delo (ovire; korenine, ograja, povozna površina, podzemne instalacije ipd.) pri izkopu za kabel. kanalizacijo in kabelske jaške v zemlj. III-IV ktg. | KOS | 2 | 0 | 0
9 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor TK kabel" | M | 270 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
E. | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, OSTALO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Priprava dokumentacije, najava in obveščanje uporabnikov o prekinitvi prometa | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo (Operater) | UR | 3 | 0 | 0
3 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških | KOS | 4 | 0 | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene trase kabla s posnetimi karakterističnimi točkami in objektov (jaški, zabojniki, drogovi,...) v digitalni obliki (format dwg,shp,pdf,doc), za potrebe vnosa v ZKGJI in izdelavo ITD v skladu z določili ZEKOM. | KM | 0.4 | 0 | 0
5 | Stroški nadzora podjetij (Telekom Slovenije, Elektro Primorska.. - predvideno | URA | 3 | 0 | 0
6 | Tehnični nadzor operaterja pri koriščenju najetih cevi, vodov ali drogov | UR | 4 | 0 | 0
7 | Izdelava elaborata za vpis infrastrukture v kataster GJI in oddaja vloge za vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava Projekta izvedenih del - PID | EUR | 1 | 0 | 0
9 | Priprava in organizacija gradbišča | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 12 Prem
DOSTOPNA POT
Preddela
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase. | M | 25 | 0 | 0
2 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm. | M2 | 10 | 0 | 0
3 | Sekanje dreves do fi 50cm z odstranjevanjem panjev in odvozom lesa in vejevja v deponijo do 10 km. | KOS | 0 | 0 | 0
Zemeljska dela
1 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 5.4 | 0 | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v zemljini. | M2 | 75 | 0 | 0
3 | Humuziranje zelenic in brežin. | M2 | 53 | 0 | 0
4 | Razprostiranje odvečnega materiala. | M3 | 5.4 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije
1 | Dobava in vgrajevanje tampona iz drobljenca 0/32 mm, z zbijanjem z valjarjem na Me = 80 Mpa v vgrajeni debelini min. 40 - 50 cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli. | M3 | 30 | 0 | 0
2 | Izdelava preko prečnih linijskih kanalet za odvodnjavanje ceste. Mesta iztokov kanalet se zaščiti s kamnito oblogo (Ø 125 - 150 mm, na površini cca. 0,5 m2) - površinski razpršen iztok. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ZAKOLIČBA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba temelja antenskega stolpa, AB plošče za TK opremo, ograje in po potrebi opornega zidu s postavljanjem profilov. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PREDDELA IN UREDITEV PLATOJA BP
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Ureditev zavarovanja in označba gradbišča po varnostnem načrtu in izdelava gradbiščne table. | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev dreves, ki jih označi revirski gozdar. Popis poseka se uskladi z zahtevo revirnega gozdarja. Odvoz drevja v dogovoru z lastnikom parcele. | KOS | 0 | 0 | 0
3 | Ruvanje drevesnih panjev z odvozom na deponijo. | KOS | 0 | 0 | 0
4 | Čiščenje, odstranjevanje grmičevja, površinski izkop in izravnava območja platoja bazne postaje. | M2 | 25 | 0 | 0
5 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 13.1 | 0 | 0
6 | Kompletna izdelava drenaže in ponikovalnice iz betonske cevi Ø60 cm, globine 1,00 m. | KOS | 0 | 0 | 0
7 | Kompletna izvedba odvodnjavanja s površinskim iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Kompletna izdelava drenaže okoli temelja antenskega stolpa in utrjenega platoja z iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 0 | 0 | 0
9 | Humuziranje okrog platoja s transportom humusa z gradbiščne deponije v debelini 20 cm. | M3 | 8.4 | 0 | 0
10 | Sejanje trave na pripravljeno površino z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | M2 | 42 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje gramoznega tampona v debelini 30-50 cm za plato bazne postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 9 | 0 | 0
12 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 38.5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OGRAJA PLATOJA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Kompletna izdelava betonskega temelja ograje, velikosti 30/30/80 cm, kompletno s pripadajočimi zemeljskimi deli, opažem, armaturo, betoniranjem z betonom C16/20 in vgradnjo ograjnega stebra. | KOS | 11 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje betonskih robnikov velikosti 5/25 cm okrog ograje. Upoštevati pripadajoča zemeljska dela, polaganje robnikov v beton C16/20, poraba betona 0,04 m3/m1 in obdelava stikov s fino malto. | M1 | 19 | 0 | 0
3 | Izkop gradbene jame za temelje ograje v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 3.1 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje pralnih plošč na betonsko podlago debeline do 10 cm, armirano z armaturno mrežo Q139, na predhodni utrjeni novi gramozni tampon višine 40 cm z utrjevanjem po plasteh 20 cm. | M2 | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 2,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 18 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 1,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža tipskih enokrilnih ograjnih vrat (tip ograje Dirrickx axor ali Beckaert v enaki kvaliteti ali podobno) velikosti 100/215 cm. Vrata imajo kovinski okvir in polnilo, polnilo enako kot ograja. Komplet z okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 3.1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
AB PLOŠČA ZA TK OPREMO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za AB ploščo, v nasutem terenu, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 0.5 | 0 | 0
2 | Strojno in ročno planiranje, ter utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 2 cm (95 % strojno, 5 % ročno). | M2 | 2.5 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temeljno ploščo z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 2.4 | 0 | 0
4 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 43.91 | 0 | 0
5 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 29.89 | 0 | 0
6 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 10 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 6.5 | 0 | 0
7 | Izdelava opaža roba talne plošče, višine 25 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 1.5 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 10 cm. | M3 | 0.29 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C30/37, XC4 prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, v temeljno ploščo. Temeljna plošča je debeline 25 cm z zaglajeno površino zunanjega dela plošče. | M3 | 0.56 | 0 | 0
10 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0.5 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje 2x PE cevi Ø50 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 3 | 0 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje PE cevi Ø110 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 10 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje zaključne INOX uvodnice za kable, pritrjene na AB temelj antenskega stolpa, skladno z načrtom. | KOS | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPORNI ZID
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temelji z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 0 | 0 | 0
2 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 0 | 0 | 0
3 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 0 | 0 | 0
4 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 5 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 100 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M2 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 200 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 5 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C20/25, XC2, PVll prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, oporni zid. Oporni zid je debeline 20 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
9 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TEMELJ ANTENSKEGA STOLPA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za temelj antenskega stolpa v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 82 | 0 | 0
2 | Ročno planiranje ter utrjevanje dna gradbene jame. | M2 | 25 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje geotekstila kot ločilni sloj med dnom izkopa in tamponom. | M2 | 25 | 0 | 0
4 | Opaž podložnega betona višine 10 cm | M1 | 16.5 | 0 | 0
5 | Izdelava ravnega opaža pete točkovnih temeljev z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 13 | 0 | 0
6 | Izdelava ravnega opaža temeljnih nastavkov z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 6 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20 X0 v debelini 10 cm - podložni beton pod temelji | M3 | 1.76 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC3 Dmax32 PV-II prereza nad 0.30 m3/m2 v pete točkovnih temeljev, izvedba 2. razred | M3 | 12.8 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC4+XF3 Dmax16 PV-II v temeljne nastavke, izvedba 2. razred | M3 | 2.25 | 0 | 0
10 | Podlivanje jeklenih nog z namensko podlivno neskrčljivo malto Tekamal Alteks 0-7M v debelini 5 cm, vključno z opažem | KOS | 3 | 0 | 0
11 | Izdelava, dobava, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature |  |  | 0 | 0
11a | B500 B, do vključno fi 12mm | KG | 80 | 0 | 0
11b | B500 B, nad fi 12mm | KG | 1200 | 0 | 0
12 | Pomoč pri vgradnji jeklenega sidrnega elementa v opaž pred betoniranjem temelja | KOS | 3 | 0 | 0
13 | Obdelava površine betona temeljnih nastavkov: glajenje z brušenjem, krpanje manjših nepravilnosti z namensko sanacijsko malto | M2 | 8.25 | 0 | 0
14 | Barvanje površine temeljnih nastavkov s poliuretansko barvo, 3x nanos barve | M2 | 8.25 | 0 | 0
15 | Zakoličba temeljev | KOS | 1 | 0 | 0
16 | Izdelava načrta izvajanja betonske konstrukcije | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Stolp 10m
Z.ŠT. | Izdelava jeklene konstrukcije stolpa, vroče cinkano | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1.1 | Sidranje | kg | 157 | 0 | 0
1.2 | Segment 1 | kg | 265 | 0 | 0
1.3 | Segment 3 | kg | 407 | 0 | 0
1.4 | Konzola za anteno | kg | 30 | 0 | 0
1.5 | Strelovod | kg | 21 | 0 | 0
1.6 | Nosilec Luči | kg | 12 | 0 | 0
1.7 | Nosilec linka | kg | 14 | 0 | 0
1.8 | Ostali konstrukcijski elementi | kg | 31 | 0 | 0
1.9 | Površinska zaščita, vroče cinkanje | kg | 937 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Montaža jeklene konstrukcije | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
2.1 | Avtodvigalo | ure | 12 | 0 | 0
2.2 | Namestitev in pritrditev sider v opaž, armaturo in šablono, ter fiksiranje šablone na opaž | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | Montaža konstrukcije | kg | 937 | 0 | 0
2.3 | Dobava in montaža fiksnega varovalnega sistema Söll | kos | 1 | 0 | 0
2.4 | Dobava in montaža varnostne luči na vrhu stolpa | kos | 1 | 0 | 0
2.5 | Podlivanje stebrov stolpa z namensko maso debeline 50mm, poraba 12,5litrov na nogo | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Ostala dela | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
3.1 | Izdaja izjave CE za izdelavo nosilne jeklene konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
3.2 | Izdaja poročila o montaži jeklene nosilne konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | Nepredvideno 5% | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
4.1 | Nepredvideno | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Oprema bazne postaje
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in postavitev omare z podstavkom IP55 (kot npr Schrack KCOX208060) in naslednjo vgrajeno opremo: Sistem za prezračevanje in ogrevanje Napajalni sistem 230V AC/48V DC, Akumulatorska baterija 450 Ah 48 portni optični delilnik ETSI/19''/1U Optični kabli za notranje povezave dolžine 2 m s konektorji (po specifikaciji dobavitelja opreme) Sistem kontrole dostopa Nadzorni sistem z HD video in IR nadzornimi kamerami Polica za postavitev kompleta baterij UPS (3x) Nadometna LED svetilka Možnost dodatne vgradnje modula za hlajenje zunanje omarice. Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja kabelske glave RRU na stolp z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 2 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
3 | Dobava, montaža in usmerjanje anten vključno z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 3 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
4 | Dobava in montaža antenskih kablov med RRU enotami in antenami po spcifikaciji dobavitelja opreme z pritrdilnim materialom | KPL | 3 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
5 | Zunanja omarica IP55 z razdelilnikom R-BP 1000x600x320 ali podobno z pripadajočim podstavkom z naslednjo vgrajeno opremo: Glavno izbirno stikalo 1 - 0 - 2 Nadometni 3p vtikač za priklop agregata, skupaj z spojnim in pritrdilnim materialom Nadometna LED svetilka Odvodnik prenapetosti Zaščitni kanali, pregrade,ožičenje, drobni material Instal. odklopniki po specifikaciji opreme Varovalni element Vrstne sponke PE, L, N; po specifikaciji opreme Vtičnica za montažo na DIN letev 230 V Namestitev oznak na elemente Ro in RO Uvodnice, po specifikaciji opreme Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža prostostoječe priključno-merilne omarice po zahtevah distribucije, ki vsebuje: - omarica iz poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni IP55 1000x600x320, z pripadajočim podstavkom -enofazni števec električne energije, po zahtevah distribucije; - NV varovalčni ločilnik; - tarifna varovalka; - priključne sponke; | KPL | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža optičnih in napajalnih kablov od omarice BP do radijskih glav na vrhu stolpa 8x optični kabel l=14m, 4 x napajalni kabel l=14m Montaža in pritrditev kablov na konstrukcijo, zaključitve kablov z konektorji in ozemljitev na zbiralko GIP. Označevanje kablov z vodoodpornimi oznakami | KPL | 1 | 0 | 0
8 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij, označevanje kablov z napisnimi ploščicami, priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | KPL | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke v omari | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke na stolpu | KOS | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba ozemljitev bazne postaje: Temeljsko ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L= 40m, križne sponke, sponke KON09 (Herni) Obročno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=60m, križne sponke Tračno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=4x 30m + 25m ob elektro priključku, križne sponke Palično ozemljilo:ozemljitvene sonde, l=2m, d=50mm, 8kom Ozemljitveni kabel , povezava GIP na stolpu - temeljsko ozemljilo, H05V-K 1x35mm 14m Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinski steber zaščitne ograje, komplet s kontaktno vijačno spojko(merilni spoj) 11 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo antenskega stolpa, komplet s kontaktnospojko (merilni spoj) 3 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo lestve, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izvedba stika ozemljitvenega kabla med GIP na stolpu in temeljskim ozemljilom, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izkop jarka globine do 70cm, širine 50cm na dnu jarka,za polaganje ozemljitvenih krakov, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja L=155m Izkop jame za palično ozemljilo globine do 200cm, širine 50cm na dnu jame,za polaganje ozemljitvenih sond, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja KOM 8 Dobava in nasutje glinenega ovoja ozemljitvenih krakov in sond; rjava meljno peščena glina; ML–CL (ilovica) L=200m Dobava in vgradnja geotekstilne folije za izvedbo ločilnega sloja okoli glinenega nasutja L=200m | KPL | 1 | 0 | 0
12 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | KOS | 1 | 0 | 0
13 | Drobni in montažni material | KPL | 1 | 0 | 0
14 | Transportni in manipulativni stroški | KPL | 1 | 0 | 0
15 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Elektro priključek
A. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in polaganje kabla: E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE, uvlečen v zaščitno cev SF 125mm. | M | 270 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskih končnikov in priključevanje kabla E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE, v kabelskih omarah | KOS | 2 | 0 | 0
3 | Stikalne manipulacije distributerja kot posledica gradbenih del, prestavitve vodov. | KPL | 1 | 0 | 0
3 | Meritve električnih lastnosti in izdelava merilnega poročila. | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Lociranje obstoječih el. vodov z lokatorjem inštalacij. | M | 20 | 0 | 0
2 | Dobava stigmaflex cevi v skladu s standardom SIST EN 61386, profilirana zunanja površina, gladka notranja površina, material PE-HD, zunanji premer 125 mm, notranji premer 95 mm, rdeče barve. | M | 230 | 0 | 0
3 | Polaganje zaščitne cevi v kabelski rov | M | 230 | 0 | 0
4 | Izkop jarka za potrebe 1x 125mm (SF/PVC) in 2xMC 18/14 cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje FeZn 25x4 mm L= 2x25m vključno s sponkami, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 200 | 0 | 0
5 | Izkop jarka za potrebe 1x 125mm (SF/PVC) cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje FeZn 25x4 mm L= 2x25m vključno s sponkami, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 30 | 0 | 0
6 | Strojno rezanje asfalta ali betona vseh debelin,odstranjevanje in odvoz asfalta in betona na začasno in trajno odlagališče vključno s stroški odlaganja na ustreznem odlagališču s predajo evidenčnih listov upravljavca deponije (Obračun v raščenem stanju ob upoštevanju povečanja volumna), planiranje in utrjevanje podlage z dosipom (grobo in fino) do 3 cm, z dobavo peska 0-8 mm, ročni ali strojni pobrizg z bitumensko emulzijo, dobava in vgrajevanje asfalta na pripravljeno podlago v globini 10cm, zalivanje stikov med novim in obstoječim asfaltom z trajnoelastično zalivno maso | M | 15 | 0 | 0
7 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 100cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 80cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor električni kabel" | M | 230 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TK Priključek
C. | KABELSKO MONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava optičnega kabla 24 vlaken za vpihovanje v mikrocev notranjega premera 14 mm | M | 390 | 0 | 0
2 | Vpihovanje optičnega kabla v PE cev fi18/14mm (MC). | M | 210 | 0 | 0
3 | Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža rezerve na steno jaška | M | 40 | 0 | 0
4 | Pritrditev kabelske spojke na betonski zid v KJ | KOS | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in izdelava optične spojke na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Zaključevanje optičnega kabla 24 vlaken na delilniku (izvedba 24 zvarov) | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava ali predelava optične spojke za priklop optičnega kabla na obstoječe omrežje operaterja, po zahtevah operaterja | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Pritrditev kabla po obstoječem betonskem drogu, z izvedbo zaščite do višine 3m, vključno z pritrdilnim materialom | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Montaža samonosilnega optičnega kabla po obstoječi nadzemni liniji, z dobavo in montažo nosilcev - do kapacitete vključno 36 vlaken, vključno z prehodom na drog ter z droga. | M | 172 | 0 | 0
8 | Montaža kovinskega ali plastičnega križa na drog z montažo rezerve optičnega kabla, z dobavo materiala. | KOS | 2 | 0 | 0
8 | Izdelava tlačnega preskusa 3 bar na vseh prostih mikroceveh (tistih, v katere ni vpihnjen kabel) | M | 210 | 0 | 0
9 | Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
D. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba trase in zavarovanje zakoličbe nove trase telefonske kabelske kanalizacije. | M | 210 | 0 | 0
2 | Izkop jarka za potrebe 2xMC 18/14 cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 15 | 0 | 0
3 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi60cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 2 | 0 | 0
4 | Dodatek za ročni izkop nad / ob obstoječim kablom | M | 20 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje 2x mikro cevi 18/14 v že izkopan jarek | M | 210 | 0 | 0
6 | Dobava in postavitev enojnega droga do I/8 m v zemljišču III. do vključno V.ktg., nakladanje in odvoz viška materiala na končno deponijo. | KOS | 4 | 0 | 0
7 | Prevozi materiala na teren in vračilo nekoriščenega materiala, kabli, bobni, cevi, pokrovi..... | EUR | 1 | 0 | 0
8 | Označevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi oznakami po kabelskih jaških | KOS | 4 | 0 | 0
9 | Dodatek za oteženo delo (ovire; korenine, ograja, povozna površina, podzemne instalacije ipd.) pri izkopu za kabel. kanalizacijo in kabelske jaške v zemlj. III-IV ktg. | KOS | 2 | 0 | 0
10 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor TK kabel" | M | 210 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
E. | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, OSTALO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Priprava dokumentacije, najava in obveščanje uporabnikov o prekinitvi prometa | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo (Operater) | UR | 3 | 0 | 0
3 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških | KOS | 4 | 0 | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene trase kabla s posnetimi karakterističnimi točkami in objektov (jaški, zabojniki, drogovi,...) v digitalni obliki (format dwg,shp,pdf,doc), za potrebe vnosa v ZKGJI in izdelavo ITD v skladu z določili ZEKOM. | KM | 0.5 | 0 | 0
5 | Stroški nadzora podjetij (Telekom Slovenije, Elektro Primorska.. - predvideno | URA | 3 | 0 | 0
6 | Tehnični nadzor operaterja pri koriščenju najetih cevi, vodov ali drogov | UR | 4 | 0 | 0
7 | Izdelava elaborata za vpis infrastrukture v kataster GJI in oddaja vloge za vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava Projekta izvedenih del - PID | EUR | 1 | 0 | 0
9 | Priprava in organizacija gradbišča | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 13 Tominje
DOSTOPNA POT
Preddela
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase. | M | 10 | 0 | 0
2 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm. | M2 | 0 | 0 | 0
3 | Sekanje dreves do fi 50cm z odstranjevanjem panjev in odvozom lesa in vejevja v deponijo do 10 km. | KOS | 0 | 0 | 0
Zemeljska dela
1 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 2.4 | 0 | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v zemljini. | M2 | 30 | 0 | 0
3 | Humuziranje zelenic in brežin. | M2 | 23 | 0 | 0
4 | Razprostiranje odvečnega materiala. | M3 | 2.4 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije
1 | Dobava in vgrajevanje tampona iz drobljenca 0/32 mm, z zbijanjem z valjarjem na Me = 80 Mpa v vgrajeni debelini min. 40 - 50 cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli. | M3 | 12 | 0 | 0
2 | Izdelava preko prečnih linijskih kanalet za odvodnjavanje ceste. Mesta iztokov kanalet se zaščiti s kamnito oblogo (Ø 125 - 150 mm, na površini cca. 0,5 m2) - površinski razpršen iztok. | KOS | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ZAKOLIČBA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba temelja antenskega stolpa, AB plošče za TK opremo, ograje in po potrebi opornega zidu s postavljanjem profilov. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PREDDELA IN UREDITEV PLATOJA BP
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Ureditev zavarovanja in označba gradbišča po varnostnem načrtu in izdelava gradbiščne table. | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev dreves, ki jih označi revirski gozdar. Popis poseka se uskladi z zahtevo revirnega gozdarja. Odvoz drevja v dogovoru z lastnikom parcele. | KOS | 0 | 0 | 0
3 | Ruvanje drevesnih panjev z odvozom na deponijo. | KOS | 0 | 0 | 0
4 | Čiščenje, odstranjevanje grmičevja, površinski izkop in izravnava območja platoja bazne postaje. | M2 | 25 | 0 | 0
5 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 13.1 | 0 | 0
6 | Kompletna izdelava drenaže in ponikovalnice iz betonske cevi Ø60 cm, globine 1,00 m. | KOS | 0 | 0 | 0
7 | Kompletna izvedba odvodnjavanja s površinskim iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Kompletna izdelava drenaže okoli temelja antenskega stolpa in utrjenega platoja z iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 0 | 0 | 0
9 | Humuziranje okrog platoja s transportom humusa z gradbiščne deponije v debelini 20 cm. | M3 | 8.4 | 0 | 0
10 | Sejanje trave na pripravljeno površino z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | M2 | 42 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje gramoznega tampona v debelini 30-50 cm za plato bazne postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 9 | 0 | 0
12 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 38.5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OGRAJA PLATOJA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Kompletna izdelava betonskega temelja ograje, velikosti 30/30/80 cm, kompletno s pripadajočimi zemeljskimi deli, opažem, armaturo, betoniranjem z betonom C16/20 in vgradnjo ograjnega stebra. | KOS | 11 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje betonskih robnikov velikosti 5/25 cm okrog ograje. Upoštevati pripadajoča zemeljska dela, polaganje robnikov v beton C16/20, poraba betona 0,04 m3/m1 in obdelava stikov s fino malto. | M1 | 19 | 0 | 0
3 | Izkop gradbene jame za temelje ograje v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 3.1 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje pralnih plošč na betonsko podlago debeline do 10 cm, armirano z armaturno mrežo Q139, na predhodni utrjeni novi gramozni tampon višine 40 cm z utrjevanjem po plasteh 20 cm. | M2 | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 2,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 18 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 1,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža tipskih enokrilnih ograjnih vrat (tip ograje Dirrickx axor ali Beckaert v enaki kvaliteti ali podobno) velikosti 100/215 cm. Vrata imajo kovinski okvir in polnilo, polnilo enako kot ograja. Komplet z okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 3.1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
AB PLOŠČA ZA TK OPREMO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za AB ploščo, v nasutem terenu, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 0.5 | 0 | 0
2 | Strojno in ročno planiranje, ter utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 2 cm (95 % strojno, 5 % ročno). | M2 | 2.5 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temeljno ploščo z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 2.4 | 0 | 0
4 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 43.91 | 0 | 0
5 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 29.89 | 0 | 0
6 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 10 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 6.5 | 0 | 0
7 | Izdelava opaža roba talne plošče, višine 25 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 1.5 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 10 cm. | M3 | 0.29 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C30/37, XC4 prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, v temeljno ploščo. Temeljna plošča je debeline 25 cm z zaglajeno površino zunanjega dela plošče. | M3 | 0.56 | 0 | 0
10 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0.5 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje 2x PE cevi Ø50 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 3 | 0 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje PE cevi Ø110 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 10 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje zaključne INOX uvodnice za kable, pritrjene na AB temelj antenskega stolpa, skladno z načrtom. | KOS | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPORNI ZID
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temelji z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 0 | 0 | 0
2 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 0 | 0 | 0
3 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 0 | 0 | 0
4 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 5 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 100 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M2 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 200 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 5 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C20/25, XC2, PVll prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, oporni zid. Oporni zid je debeline 20 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
9 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TEMELJ ANTENSKEGA STOLPA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za temelj antenskega stolpa v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 82 | 0 | 0
2 | Ročno planiranje ter utrjevanje dna gradbene jame. | M2 | 25 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje geotekstila kot ločilni sloj med dnom izkopa in tamponom. | M2 | 25 | 0 | 0
4 | Opaž podložnega betona višine 10 cm | M1 | 16.5 | 0 | 0
5 | Izdelava ravnega opaža pete točkovnih temeljev z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 13 | 0 | 0
6 | Izdelava ravnega opaža temeljnih nastavkov z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 6 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20 X0 v debelini 10 cm - podložni beton pod temelji | M3 | 1.76 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC3 Dmax32 PV-II prereza nad 0.30 m3/m2 v pete točkovnih temeljev, izvedba 2. razred | M3 | 12.8 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC4+XF3 Dmax16 PV-II v temeljne nastavke, izvedba 2. razred | M3 | 2.25 | 0 | 0
10 | Podlivanje jeklenih nog z namensko podlivno neskrčljivo malto Tekamal Alteks 0-7M v debelini 5 cm, vključno z opažem | KOS | 3 | 0 | 0
11 | Izdelava, dobava, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature |  |  | 0 | 0
11a | B500 B, do vključno fi 12mm | KG | 80 | 0 | 0
11b | B500 B, nad fi 12mm | KG | 1200 | 0 | 0
12 | Pomoč pri vgradnji jeklenega sidrnega elementa v opaž pred betoniranjem temelja | KOS | 3 | 0 | 0
13 | Obdelava površine betona temeljnih nastavkov: glajenje z brušenjem, krpanje manjših nepravilnosti z namensko sanacijsko malto | M2 | 8.25 | 0 | 0
14 | Barvanje površine temeljnih nastavkov s poliuretansko barvo, 3x nanos barve | M2 | 8.25 | 0 | 0
15 | Zakoličba temeljev | KOS | 1 | 0 | 0
16 | Izdelava načrta izvajanja betonske konstrukcije | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Stolp 10m
Z.ŠT. | Izdelava jeklene konstrukcije stolpa, vroče cinkano | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1.1 | Sidranje | kg | 157 | 0 | 0
1.2 | Segment 1 | kg | 265 | 0 | 0
1.3 | Segment 3 | kg | 407 | 0 | 0
1.4 | Konzola za anteno | kg | 30 | 0 | 0
1.5 | Strelovod | kg | 21 | 0 | 0
1.6 | Nosilec Luči | kg | 12 | 0 | 0
1.7 | Nosilec linka | kg | 14 | 0 | 0
1.8 | Ostali konstrukcijski elementi | kg | 31 | 0 | 0
1.9 | Površinska zaščita, vroče cinkanje | kg | 937 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Montaža jeklene konstrukcije | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
2.1 | Avtodvigalo | ure | 12 | 0 | 0
2.2 | Namestitev in pritrditev sider v opaž, armaturo in šablono, ter fiksiranje šablone na opaž | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | Montaža konstrukcije | kg | 937 | 0 | 0
2.3 | Dobava in montaža fiksnega varovalnega sistema Söll | kos | 1 | 0 | 0
2.4 | Dobava in montaža varnostne luči na vrhu stolpa | kos | 1 | 0 | 0
2.5 | Podlivanje stebrov stolpa z namensko maso debeline 50mm, poraba 12,5litrov na nogo | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Ostala dela | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
3.1 | Izdaja izjave CE za izdelavo nosilne jeklene konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
3.2 | Izdaja poročila o montaži jeklene nosilne konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | Nepredvideno 5% | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
4.1 | Nepredvideno | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Oprema bazne postaje
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in postavitev omare z podstavkom IP55 (kot npr Schrack KCOX208060) in naslednjo vgrajeno opremo: Sistem za prezračevanje in ogrevanje Napajalni sistem 230V AC/48V DC, Akumulatorska baterija 450 Ah 48 portni optični delilnik ETSI/19''/1U Optični kabli za notranje povezave dolžine 2 m s konektorji (po specifikaciji dobavitelja opreme) Sistem kontrole dostopa Nadzorni sistem z HD video in IR nadzornimi kamerami Polica za postavitev kompleta baterij UPS (3x) Nadometna LED svetilka Možnost dodatne vgradnje modula za hlajenje zunanje omarice. Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja kabelske glave RRU na stolp z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 2 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
3 | Dobava, montaža in usmerjanje anten vključno z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 4 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
4 | Dobava in montaža antenskih kablov med RRU enotami in antenami po spcifikaciji dobavitelja opreme z pritrdilnim materialom | KPL | 4 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
5 | Zunanja omarica IP55 z razdelilnikom R-BP 1000x600x320 ali podobno z pripadajočim podstavkom z naslednjo vgrajeno opremo: Glavno izbirno stikalo 1 - 0 - 2 Nadometni 3p vtikač za priklop agregata, skupaj z spojnim in pritrdilnim materialom Nadometna LED svetilka Odvodnik prenapetosti Zaščitni kanali, pregrade,ožičenje, drobni material Instal. odklopniki po specifikaciji opreme Varovalni element Vrstne sponke PE, L, N; po specifikaciji opreme Vtičnica za montažo na DIN letev 230 V Namestitev oznak na elemente Ro in RO Uvodnice, po specifikaciji opreme Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža prostostoječe priključno-merilne omarice po zahtevah distribucije, ki vsebuje: - omarica iz poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni IP55 1000x600x320, z pripadajočim podstavkom -enofazni števec električne energije, po zahtevah distribucije; - NV varovalčni ločilnik; - tarifna varovalka; - priključne sponke; | KPL | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža optičnih in napajalnih kablov od omarice BP do radijskih glav na vrhu stolpa 8x optični kabel l=14m, 4 x napajalni kabel l=14m Montaža in pritrditev kablov na konstrukcijo, zaključitve kablov z konektorji in ozemljitev na zbiralko GIP. Označevanje kablov z vodoodpornimi oznakami | KPL | 1 | 0 | 0
8 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij, označevanje kablov z napisnimi ploščicami, priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | KPL | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke v omari | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke na stolpu | KOS | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba ozemljitev bazne postaje: Temeljsko ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L= 40m, križne sponke, sponke KON09 (Herni) Obročno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=60m, križne sponke Tračno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=4x 30m + 25m ob elektro priključku, križne sponke Palično ozemljilo:ozemljitvene sonde, l=2m, d=50mm, 10kom Ozemljitveni kabel , povezava GIP na stolpu - temeljsko ozemljilo, H05V-K 1x35mm 14m Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinski steber zaščitne ograje, komplet s kontaktno vijačno spojko(merilni spoj) 11 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo antenskega stolpa, komplet s kontaktnospojko (merilni spoj) 3 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo lestve, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izvedba stika ozemljitvenega kabla med GIP na stolpu in temeljskim ozemljilom, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izkop jarka globine do 70cm, širine 50cm na dnu jarka,za polaganje ozemljitvenih krakov, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja L=155m Izkop jame za palično ozemljilo globine do 200cm, širine 50cm na dnu jame,za polaganje ozemljitvenih sond, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja KOM 10 Dobava in nasutje glinenega ovoja ozemljitvenih krakov in sond; rjava meljno peščena glina; ML–CL (ilovica) L=210m Dobava in vgradnja geotekstilne folije za izvedbo ločilnega sloja okoli glinenega nasutja L=210m | KPL | 1 | 0 | 0
12 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | KOS | 1 | 0 | 0
13 | Drobni in montažni material | KPL | 1 | 0 | 0
14 | Transportni in manipulativni stroški | KPL | 1 | 0 | 0
15 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Elektro priključek
A. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in polaganje kabla: NAYY-J 4x35mm2, uvlečen v zaščitno cev SF 125mm. | M | 30 | 0 | 0
2 | Priklop v obstoječo omarico z dobavo in montažo varovalnega elementa, stikala, odštevalnega števca v obstoječo elektro omarico, izvedba priključka ter dobava in montaža vseh pripadajočih elementov in kablov, glede na zahteve lastnika in upravitelja | KPL | 1 | 0 | 0
3 | Meritve električnih lastnosti in izdelava merilnega poročila. | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Lociranje obstoječih el. vodov z lokatorjem inštalacij. | M | 20 | 0 | 0
2 | Dobava stigmaflex cevi v skladu s standardom SIST EN 61386, profilirana zunanja površina, gladka notranja površina, material PE-HD, zunanji premer 125 mm, notranji premer 95 mm, rdeče barve. | M | 10 | 0 | 0
3 | Polaganje zaščitne cevi v kabelski rov | M | 10 | 0 | 0
4 | Izkop jarka za potrebe 1x 125mm (SF/PVC) in 2xMC 18/14 cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje FeZn 25x4 mm L= 2x25m vključno s sponkami, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 10 | 0 | 0
5 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 80cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor električni kabel" | M | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TK Priključek
C. | KABELSKO MONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava optičnega kabla 24 vlaken za vpihovanje v mikrocev notranjega premera 14 mm | M | 460 | 0 | 0
2 | Vpihovanje optičnega kabla v PE cev fi18/14mm (MC). | M | 10 | 0 | 0
3 | Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža rezerve na steno jaška | M | 20 | 0 | 0
4 | Pritrditev kabelske spojke na betonski zid v KJ | KOS | 2 | 0 | 0
5 | Montaža samonosilnega optičnega kabla po obstoječi nadzemni liniji, z dobavo in montažo nosilcev - do kapacitete vključno 36 vlaken, vključno z prehodom na drog ter z droga. | M | 380 | 0 | 0
6 | Montaža kovinskega ali plastičnega križa na drog z montažo rezerve optičnega kabla, z dobavo materiala. | KOS | 2 | 0 | 0
7 | Pritrditev kabla po obstoječem betonskem drogu, z izvedbo zaščite do višine 3m, vključno z pritrdilnim materialom | KOS | 2 | 0 | 0
8 | Dobava in izdelava optične spojke na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
9 | Zaključevanje optičnega kabla 24 vlaken na delilniku (izvedba 24 zvarov) | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava ali predelava optične spojke za priklop optičnega kabla na obstoječe omrežje operaterja, po zahtevah operaterja | KOS | 1 | 0 | 0
11 | Izdelava tlačnega preskusa 3 bar na vseh prostih mikroceveh (tistih, v katere ni vpihnjen kabel) | M | 10 | 0 | 0
12 | Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
13 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
D. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba trase in zavarovanje zakoličbe nove trase telefonske kabelske kanalizacije. | M | 380 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi60cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
3 | Dodatek za ročni izkop nad / ob obstoječim kablom | M | 10 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje 2x mikro cevi 18/14 v že izkopan jarek | M | 10 | 0 | 0
5 | Dobava in postavitev enojnega droga do I/8 m v zemljišču III. do vključno V.ktg., nakladanje in odvoz viška materiala na končno deponijo. | KOS | 9 | 0 | 0
6 | Dobava in postavitev opore do I/8 m na I drog v zemljišču III. do vključno V.ktg., nakladanje in odvoz viška materiala na končno deponijo. | KOS | 2 | 0 | 0
7 | Dobava in vgradnja sidra iz žične vrvi (pletenice) v zem. III do vključno V.ktg., nakladanje in odvoz viška materiala ter stroški začasne in končne deponije | KOS | 2 | 0 | 0
8 | Prevozi materiala na teren in vračilo nekoriščenega materiala, kabli, bobni, cevi, pokrovi..... | EUR | 1 | 0 | 0
9 | Označevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi oznakami po kabelskih jaških | KOS | 2 | 0 | 0
10 | Dodatek za oteženo delo (ovire; korenine, ograja, povozna površina, podzemne instalacije ipd.) pri izkopu za kabel. kanalizacijo in kabelske jaške v zemlj. III-IV ktg. | KOS | 2 | 0 | 0
11 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor TK kabel" | M | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
E. | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, OSTALO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Priprava dokumentacije, najava in obveščanje uporabnikov o prekinitvi prometa | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo (Operater) | UR | 3 | 0 | 0
3 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških | KOS | 4 | 0 | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene trase kabla s posnetimi karakterističnimi točkami in objektov (jaški, zabojniki, drogovi,...) v digitalni obliki (format dwg,shp,pdf,doc), za potrebe vnosa v ZKGJI in izdelavo ITD v skladu z določili ZEKOM. | KM | 0.5 | 0 | 0
5 | Stroški nadzora podjetij (Telekom Slovenije, Elektro Primorska.. - predvideno | URA | 3 | 0 | 0
6 | Tehnični nadzor operaterja pri koriščenju najetih cevi, vodov ali drogov | UR | 4 | 0 | 0
7 | Izdelava elaborata za vpis infrastrukture v kataster GJI in oddaja vloge za vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava Projekta izvedenih del - PID | EUR | 1 | 0 | 0
9 | Priprava in organizacija gradbišča | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 14 Podgraje
DOSTOPNA POT
Preddela
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase. | M | 45 | 0 | 0
2 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm. | M2 | 0 | 0 | 0
3 | Sekanje dreves do fi 50cm z odstranjevanjem panjev in odvozom lesa in vejevja v deponijo do 10 km. | KOS | 1 | 0 | 0
Zemeljska dela
1 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 9.4 | 0 | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v zemljini. | M2 | 135 | 0 | 0
3 | Humuziranje zelenic in brežin. | M2 | 93 | 0 | 0
4 | Razprostiranje odvečnega materiala. | M3 | 9.4 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije
1 | Dobava in vgrajevanje tampona iz drobljenca 0/32 mm, z zbijanjem z valjarjem na Me = 80 Mpa v vgrajeni debelini min. 40 - 50 cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli. | M3 | 54 | 0 | 0
2 | Izdelava preko prečnih linijskih kanalet za odvodnjavanje ceste. Mesta iztokov kanalet se zaščiti s kamnito oblogo (Ø 125 - 150 mm, na površini cca. 0,5 m2) - površinski razpršen iztok. | KOS | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ZAKOLIČBA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba temelja antenskega stolpa, AB plošče za TK opremo, ograje in po potrebi opornega zidu s postavljanjem profilov. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PREDDELA IN UREDITEV PLATOJA BP
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Ureditev zavarovanja in označba gradbišča po varnostnem načrtu in izdelava gradbiščne table. | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev dreves, ki jih označi revirski gozdar. Popis poseka se uskladi z zahtevo revirnega gozdarja. Odvoz drevja v dogovoru z lastnikom parcele. | KOS | 0 | 0 | 0
3 | Ruvanje drevesnih panjev z odvozom na deponijo. | KOS | 0 | 0 | 0
4 | Čiščenje, odstranjevanje grmičevja, površinski izkop in izravnava območja platoja bazne postaje. | M2 | 25 | 0 | 0
5 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 13.1 | 0 | 0
6 | Kompletna izdelava drenaže in ponikovalnice iz betonske cevi Ø60 cm, globine 1,00 m. | KOS | 0 | 0 | 0
7 | Kompletna izvedba odvodnjavanja s površinskim iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Kompletna izdelava drenaže okoli temelja antenskega stolpa in utrjenega platoja z iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 0 | 0 | 0
9 | Humuziranje okrog platoja s transportom humusa z gradbiščne deponije v debelini 20 cm. | M3 | 8.4 | 0 | 0
10 | Sejanje trave na pripravljeno površino z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | M2 | 42 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje gramoznega tampona v debelini 30-50 cm za plato bazne postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 9 | 0 | 0
12 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 38.5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OGRAJA PLATOJA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Kompletna izdelava betonskega temelja ograje, velikosti 30/30/80 cm, kompletno s pripadajočimi zemeljskimi deli, opažem, armaturo, betoniranjem z betonom C16/20 in vgradnjo ograjnega stebra. | KOS | 11 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje betonskih robnikov velikosti 5/25 cm okrog ograje. Upoštevati pripadajoča zemeljska dela, polaganje robnikov v beton C16/20, poraba betona 0,04 m3/m1 in obdelava stikov s fino malto. | M1 | 19 | 0 | 0
3 | Izkop gradbene jame za temelje ograje v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 3.1 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje pralnih plošč na betonsko podlago debeline do 10 cm, armirano z armaturno mrežo Q139, na predhodni utrjeni novi gramozni tampon višine 40 cm z utrjevanjem po plasteh 20 cm. | M2 | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 2,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 18 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 1,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža tipskih enokrilnih ograjnih vrat (tip ograje Dirrickx axor ali Beckaert v enaki kvaliteti ali podobno) velikosti 100/215 cm. Vrata imajo kovinski okvir in polnilo, polnilo enako kot ograja. Komplet z okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 3.1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
AB PLOŠČA ZA TK OPREMO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za AB ploščo, v nasutem terenu, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 0.5 | 0 | 0
2 | Strojno in ročno planiranje, ter utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 2 cm (95 % strojno, 5 % ročno). | M2 | 2.5 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temeljno ploščo z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 2.4 | 0 | 0
4 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 43.91 | 0 | 0
5 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 29.89 | 0 | 0
6 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 10 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 6.5 | 0 | 0
7 | Izdelava opaža roba talne plošče, višine 25 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 1.5 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 10 cm. | M3 | 0.29 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C30/37, XC4 prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, v temeljno ploščo. Temeljna plošča je debeline 25 cm z zaglajeno površino zunanjega dela plošče. | M3 | 0.56 | 0 | 0
10 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0.5 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje 2x PE cevi Ø50 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 3 | 0 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje PE cevi Ø110 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 10 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje zaključne INOX uvodnice za kable, pritrjene na AB temelj antenskega stolpa, skladno z načrtom. | KOS | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPORNI ZID
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temelji z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 0 | 0 | 0
2 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 0 | 0 | 0
3 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 0 | 0 | 0
4 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 5 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 100 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M2 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 200 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 5 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C20/25, XC2, PVll prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, oporni zid. Oporni zid je debeline 20 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
9 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TEMELJ ANTENSKEGA STOLPA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za temelj antenskega stolpa v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 82 | 0 | 0
2 | Ročno planiranje ter utrjevanje dna gradbene jame. | M2 | 25 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje geotekstila kot ločilni sloj med dnom izkopa in tamponom. | M2 | 25 | 0 | 0
4 | Opaž podložnega betona višine 10 cm | M1 | 16.5 | 0 | 0
5 | Izdelava ravnega opaža pete točkovnih temeljev z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 13 | 0 | 0
6 | Izdelava ravnega opaža temeljnih nastavkov z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 6 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20 X0 v debelini 10 cm - podložni beton pod temelji | M3 | 1.76 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC3 Dmax32 PV-II prereza nad 0.30 m3/m2 v pete točkovnih temeljev, izvedba 2. razred | M3 | 12.8 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC4+XF3 Dmax16 PV-II v temeljne nastavke, izvedba 2. razred | M3 | 2.25 | 0 | 0
10 | Podlivanje jeklenih nog z namensko podlivno neskrčljivo malto Tekamal Alteks 0-7M v debelini 5 cm, vključno z opažem | KOS | 3 | 0 | 0
11 | Izdelava, dobava, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature |  |  | 0 | 0
11a | B500 B, do vključno fi 12mm | KG | 80 | 0 | 0
11b | B500 B, nad fi 12mm | KG | 1200 | 0 | 0
12 | Pomoč pri vgradnji jeklenega sidrnega elementa v opaž pred betoniranjem temelja | KOS | 3 | 0 | 0
13 | Obdelava površine betona temeljnih nastavkov: glajenje z brušenjem, krpanje manjših nepravilnosti z namensko sanacijsko malto | M2 | 8.25 | 0 | 0
14 | Barvanje površine temeljnih nastavkov s poliuretansko barvo, 3x nanos barve | M2 | 8.25 | 0 | 0
15 | Zakoličba temeljev | KOS | 1 | 0 | 0
16 | Izdelava načrta izvajanja betonske konstrukcije | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Stolp 10m
Z.ŠT. | Izdelava jeklene konstrukcije stolpa, vroče cinkano | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1.1 | Sidranje | kg | 157 | 0 | 0
1.2 | Segment 1 | kg | 265 | 0 | 0
1.3 | Segment 3 | kg | 407 | 0 | 0
1.4 | Konzola za anteno | kg | 30 | 0 | 0
1.5 | Strelovod | kg | 21 | 0 | 0
1.6 | Nosilec Luči | kg | 12 | 0 | 0
1.7 | Nosilec linka | kg | 14 | 0 | 0
1.8 | Ostali konstrukcijski elementi | kg | 31 | 0 | 0
1.9 | Površinska zaščita, vroče cinkanje | kg | 937 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Montaža jeklene konstrukcije | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
2.1 | Avtodvigalo | ure | 12 | 0 | 0
2.2 | Namestitev in pritrditev sider v opaž, armaturo in šablono, ter fiksiranje šablone na opaž | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | Montaža konstrukcije | kg | 937 | 0 | 0
2.3 | Dobava in montaža fiksnega varovalnega sistema Söll | kos | 1 | 0 | 0
2.4 | Dobava in montaža varnostne luči na vrhu stolpa | kos | 1 | 0 | 0
2.5 | Podlivanje stebrov stolpa z namensko maso debeline 50mm, poraba 12,5litrov na nogo | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Ostala dela | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
3.1 | Izdaja izjave CE za izdelavo nosilne jeklene konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
3.2 | Izdaja poročila o montaži jeklene nosilne konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | Nepredvideno 5% | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
4.1 | Nepredvideno | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Oprema bazne postaje
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in postavitev omare z podstavkom IP55 (kot npr Schrack KCOX208060) in naslednjo vgrajeno opremo: Sistem za prezračevanje in ogrevanje Napajalni sistem 230V AC/48V DC, Akumulatorska baterija 450 Ah 48 portni optični delilnik ETSI/19''/1U Optični kabli za notranje povezave dolžine 2 m s konektorji (po specifikaciji dobavitelja opreme) Sistem kontrole dostopa Nadzorni sistem z HD video in IR nadzornimi kamerami Polica za postavitev kompleta baterij UPS (3x) Nadometna LED svetilka Možnost dodatne vgradnje modula za hlajenje zunanje omarice. Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja kabelske glave RRU na stolp z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 2 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
3 | Dobava, montaža in usmerjanje anten vključno z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 4 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
4 | Dobava in montaža antenskih kablov med RRU enotami in antenami po spcifikaciji dobavitelja opreme z pritrdilnim materialom | KPL | 4 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
5 | Zunanja omarica IP55 z razdelilnikom R-BP 1000x600x320 ali podobno z pripadajočim podstavkom z naslednjo vgrajeno opremo: Glavno izbirno stikalo 1 - 0 - 2 Nadometni 3p vtikač za priklop agregata, skupaj z spojnim in pritrdilnim materialom Nadometna LED svetilka Odvodnik prenapetosti Zaščitni kanali, pregrade,ožičenje, drobni material Instal. odklopniki po specifikaciji opreme Varovalni element Vrstne sponke PE, L, N; po specifikaciji opreme Vtičnica za montažo na DIN letev 230 V Namestitev oznak na elemente Ro in RO Uvodnice, po specifikaciji opreme Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža prostostoječe priključno-merilne omarice po zahtevah distribucije, ki vsebuje: - omarica iz poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni IP55 1000x600x320, z pripadajočim podstavkom -enofazni števec električne energije, po zahtevah distribucije; - NV varovalčni ločilnik; - tarifna varovalka; - priključne sponke; | KPL | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža optičnih in napajalnih kablov od omarice BP do radijskih glav na vrhu stolpa 8x optični kabel l=14m, 4 x napajalni kabel l=14m Montaža in pritrditev kablov na konstrukcijo, zaključitve kablov z konektorji in ozemljitev na zbiralko GIP. Označevanje kablov z vodoodpornimi oznakami | KPL | 1 | 0 | 0
8 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij, označevanje kablov z napisnimi ploščicami, priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | KPL | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke v omari | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke na stolpu | KOS | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba ozemljitev bazne postaje: Temeljsko ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L= 40m, križne sponke, sponke KON09 (Herni) Obročno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=60m, križne sponke Tračno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=4x 30m + 25m ob elektro priključku, križne sponke Palično ozemljilo:ozemljitvene sonde, l=2m, d=50mm, 8kom Ozemljitveni kabel , povezava GIP na stolpu - temeljsko ozemljilo, H05V-K 1x35mm 14m Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinski steber zaščitne ograje, komplet s kontaktno vijačno spojko(merilni spoj) 11 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo antenskega stolpa, komplet s kontaktnospojko (merilni spoj) 3 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo lestve, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izvedba stika ozemljitvenega kabla med GIP na stolpu in temeljskim ozemljilom, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izkop jarka globine do 70cm, širine 50cm na dnu jarka,za polaganje ozemljitvenih krakov, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja L=155m Izkop jame za palično ozemljilo globine do 200cm, širine 50cm na dnu jame,za polaganje ozemljitvenih sond, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja KOM 8 Dobava in nasutje glinenega ovoja ozemljitvenih krakov in sond; rjava meljno peščena glina; ML–CL (ilovica) L=200m Dobava in vgradnja geotekstilne folije za izvedbo ločilnega sloja okoli glinenega nasutja L=200m | KPL | 1 | 0 | 0
12 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | KOS | 1 | 0 | 0
13 | Drobni in montažni material | KPL | 1 | 0 | 0
14 | Transportni in manipulativni stroški | KPL | 1 | 0 | 0
15 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Elektro priključek
A. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in polaganje kabla: E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE, uvlečen v zaščitno cev SF 125mm. | M | 280 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža SKS 70mm2 po obstoječi nadzemni liniji, z montažo nosilcev, vključno z prehodom na drog ter z droga ter zaščito kabla ob do višine 3m z Rf polžlebom (2x). | M | 110 | 0 | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov in priključevanje kabla E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE in SKS 70mm2, v kabelski omari in na drogu | KOS | 2 | 0 | 0
4 | Stikalne manipulacije distributerja kot posledica gradbenih del, prestavitve vodov. | KPL | 1 | 0 | 0
5 | Meritve električnih lastnosti in izdelava merilnega poročila. | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Lociranje obstoječih el. vodov z lokatorjem inštalacij. | M | 20 | 0 | 0
2 | Dobava stigmaflex cevi v skladu s standardom SIST EN 61386, profilirana zunanja površina, gladka notranja površina, material PE-HD, zunanji premer 125 mm, notranji premer 95 mm, rdeče barve. | M | 240 | 0 | 0
3 | Polaganje zaščitne cevi v kabelski rov | M | 240 | 0 | 0
4 | Izkop jarka za potrebe 1x 125mm (SF/PVC) in 2xMC 18/14 cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje FeZn 25x4 mm L= 2x25m vključno s sponkami, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 240 | 0 | 0
5 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 100cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 80cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
7 | Pritrditev kabla po obstoječem betonskem drogu, z izvedbo zaščite do višine 3m, vključno z pritrdilnim materialom | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor električni kabel" | M | 240 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TK Priključek
C. | KABELSKO MONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava optičnega kabla 24 vlaken za vpihovanje v mikrocev notranjega premera 14 mm | M | 560 | 0 | 0
2 | Vpihovanje optičnega kabla v PE cev fi18/14mm (MC). | M | 240 | 0 | 0
3 | Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža rezerve na steno jaška | M | 20 | 0 | 0
4 | Pritrditev kabelske spojke na betonski zid v KJ | KOS | 2 | 0 | 0
5 | Montaža samonosilnega optičnega kabla po obstoječi nadzemni liniji, z dobavo in montažo nosilcev - do kapacitete vključno 36 vlaken, vključno z prehodom na drog ter z droga. | M | 260 | 0 | 0
6 | Montaža kovinskega ali plastičnega križa na drog z montažo rezerve optičnega kabla, z dobavo materiala. | KOS | 2 | 0 | 0
7 | Pritrditev kabla po obstoječem betonskem drogu, z izvedbo zaščite do višine 3m, vključno z pritrdilnim materialom | KOS | 2 | 0 | 0
8 | Dobava in izdelava optične spojke na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
9 | Zaključevanje optičnega kabla 24 vlaken na delilniku (izvedba 24 zvarov) | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava ali predelava optične spojke za priklop optičnega kabla na obstoječe omrežje operaterja, po zahtevah operaterja | KOS | 1 | 0 | 0
11 | Izdelava tlačnega preskusa 3 bar na vseh prostih mikroceveh (tistih, v katere ni vpihnjen kabel) | M | 240 | 0 | 0
12 | Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
13 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
D. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba trase in zavarovanje zakoličbe nove trase telefonske kabelske kanalizacije. | M | 240 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi60cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 2 | 0 | 0
3 | Dodatek za ročni izkop nad / ob obstoječim kablom | M | 10 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje 2x mikro cevi 18/14 v že izkopan jarek | M | 240 | 0 | 0
5 | Prevozi materiala na teren in vračilo nekoriščenega materiala, kabli, bobni, cevi, pokrovi..... | EUR | 1 | 0 | 0
6 | Označevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi oznakami po kabelskih jaških | KOS | 4 | 0 | 0
7 | Dodatek za oteženo delo (ovire; korenine, ograja, povozna površina, podzemne instalacije ipd.) pri izkopu za kabel. kanalizacijo in kabelske jaške v zemlj. III-IV ktg. | KOS | 2 | 0 | 0
8 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor TK kabel" | M | 240 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
E. | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, OSTALO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Priprava dokumentacije, najava in obveščanje uporabnikov o prekinitvi prometa | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo (Operater) | UR | 3 | 0 | 0
3 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških | KOS | 4 | 0 | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene trase kabla s posnetimi karakterističnimi točkami in objektov (jaški, zabojniki, drogovi,...) v digitalni obliki (format dwg,shp,pdf,doc), za potrebe vnosa v ZKGJI in izdelavo ITD v skladu z določili ZEKOM. | KM | 0.8 | 0 | 0
5 | Stroški nadzora podjetij (Telekom Slovenije, Elektro Primorska.. - predvideno | URA | 3 | 0 | 0
6 | Tehnični nadzor operaterja pri koriščenju najetih cevi, vodov ali drogov | UR | 4 | 0 | 0
7 | Izdelava elaborata za vpis infrastrukture v kataster GJI in oddaja vloge za vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava Projekta izvedenih del - PID | EUR | 1 | 0 | 0
9 | Priprava in organizacija gradbišča | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 15 Velika Bukovica 2
DOSTOPNA POT
Preddela
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase. | M | 5 | 0 | 0
2 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 15 cm. | M2 | 0 | 0 | 0
3 | Sekanje dreves do fi 50cm z odstranjevanjem panjev in odvozom lesa in vejevja v deponijo do 10 km. | KOS | 0 | 0 | 0
Zemeljska dela
1 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 1.4 | 0 | 0
2 | Planum naravnih temeljnih tal v zemljini. | M2 | 15 | 0 | 0
3 | Humuziranje zelenic in brežin. | M2 | 13 | 0 | 0
4 | Razprostiranje odvečnega materiala. | M3 | 1.4 | 0 | 0
Voziščne konstrukcije
1 | Dobava in vgrajevanje tampona iz drobljenca 0/32 mm, z zbijanjem z valjarjem na Me = 80 Mpa v vgrajeni debelini min. 40 - 50 cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli. | M3 | 6 | 0 | 0
2 | Izdelava preko prečnih linijskih kanalet za odvodnjavanje ceste. Mesta iztokov kanalet se zaščiti s kamnito oblogo (Ø 125 - 150 mm, na površini cca. 0,5 m2) - površinski razpršen iztok. | KOS | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ZAKOLIČBA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba temelja antenskega stolpa, AB plošče za TK opremo, ograje in po potrebi opornega zidu s postavljanjem profilov. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PREDDELA IN UREDITEV PLATOJA BP
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Ureditev zavarovanja in označba gradbišča po varnostnem načrtu in izdelava gradbiščne table. | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Odstranitev dreves, ki jih označi revirski gozdar. Popis poseka se uskladi z zahtevo revirnega gozdarja. Odvoz drevja v dogovoru z lastnikom parcele. | KOS | 0 | 0 | 0
3 | Ruvanje drevesnih panjev z odvozom na deponijo. | KOS | 0 | 0 | 0
4 | Čiščenje, odstranjevanje grmičevja, površinski izkop in izravnava območja platoja bazne postaje. | M2 | 25 | 0 | 0
5 | Površinski odriv humusa v višini 20 cm z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 13.1 | 0 | 0
6 | Kompletna izdelava drenaže in ponikovalnice iz betonske cevi Ø60 cm, globine 1,00 m. | KOS | 0 | 0 | 0
7 | Kompletna izvedba odvodnjavanja s površinskim iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Kompletna izdelava drenaže okoli temelja antenskega stolpa in utrjenega platoja z iztokom in protierozijsko zaščito. | KOS | 0 | 0 | 0
9 | Humuziranje okrog platoja s transportom humusa z gradbiščne deponije v debelini 20 cm. | M3 | 8.4 | 0 | 0
10 | Sejanje trave na pripravljeno površino z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine. | M2 | 42 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje gramoznega tampona v debelini 30-50 cm za plato bazne postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 9 | 0 | 0
12 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 38.5 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OGRAJA PLATOJA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Kompletna izdelava betonskega temelja ograje, velikosti 30/30/80 cm, kompletno s pripadajočimi zemeljskimi deli, opažem, armaturo, betoniranjem z betonom C16/20 in vgradnjo ograjnega stebra. | KOS | 11 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje betonskih robnikov velikosti 5/25 cm okrog ograje. Upoštevati pripadajoča zemeljska dela, polaganje robnikov v beton C16/20, poraba betona 0,04 m3/m1 in obdelava stikov s fino malto. | M1 | 19 | 0 | 0
3 | Izkop gradbene jame za temelje ograje v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 3.1 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje pralnih plošč na betonsko podlago debeline do 10 cm, armirano z armaturno mrežo Q139, na predhodni utrjeni novi gramozni tampon višine 40 cm z utrjevanjem po plasteh 20 cm. | M2 | 2 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 2,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 18 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža zaščitne ograje, višine 1,15 m, s stebri in oporami, ter panelnim polnilom - tip ograje Dirrickx axor ali Bekaert v enaki kvaliteti ali podobno. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža tipskih enokrilnih ograjnih vrat (tip ograje Dirrickx axor ali Beckaert v enaki kvaliteti ali podobno) velikosti 100/215 cm. Vrata imajo kovinski okvir in polnilo, polnilo enako kot ograja. Komplet z okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico. | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Prevoz odvečnega materiala z vsemi deli in stroški na stalno deponijo. Obračun po količinah v raščenem stanju. | M3 | 3.1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
AB PLOŠČA ZA TK OPREMO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za AB ploščo, v nasutem terenu, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 0.5 | 0 | 0
2 | Strojno in ročno planiranje, ter utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 2 cm (95 % strojno, 5 % ročno). | M2 | 2.5 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temeljno ploščo z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 2.4 | 0 | 0
4 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 43.91 | 0 | 0
5 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 29.89 | 0 | 0
6 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 10 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 6.5 | 0 | 0
7 | Izdelava opaža roba talne plošče, višine 25 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 1.5 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 10 cm. | M3 | 0.29 | 0 | 0
9 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C30/37, XC4 prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, v temeljno ploščo. Temeljna plošča je debeline 25 cm z zaglajeno površino zunanjega dela plošče. | M3 | 0.56 | 0 | 0
10 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0.5 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje 2x PE cevi Ø50 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 3 | 0 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje PE cevi Ø110 mm (stigmaflex) - za uvodnice v talni plošči. | M1 | 10 | 0 | 0
13 | Dobava in vgrajevanje zaključne INOX uvodnice za kable, pritrjene na AB temelj antenskega stolpa, skladno z načrtom. | KOS | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPORNI ZID
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona v debelini 60 cm pod temelji z utrjevanjem do postaje Evd > 60 Mpa (dosežena zgoščenost po SPP 98 – 100 %). | M3 | 0 | 0 | 0
2 | Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature (po armaturnem načrtu) iz armaturnih mrež. | KG | 0 | 0 | 0
3 | Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla RA 400/500, premera do 12 mm, po armaturnem načrtu. | KG | 0 | 0 | 0
4 | Izdelana opaža podložnega betona, višine 5 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 100 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M2 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava dvostranskega opaža opornega zidu, višine do 200 cm. V ceno zajeto opaženje, razopažanje, čiščenje in zlaganje lesa. | M1 | 0 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20, X0 prereza do 0,12 m3/m2 v podložni beton pod temeljno ploščo, debeline 5 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje armiranega beton C20/25, XC2, PVll prereza 0,10 - 0,30 m3/m2, oporni zid. Oporni zid je debeline 20 cm. | M3 | 0 | 0 | 0
9 | Zasip z izkopanim materialom po končanem betoniranju, z razgrinjanjem in utrditvijo do potrebne zbitosti. | M3 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TEMELJ ANTENSKEGA STOLPA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Izkop gradbene jame za temelj antenskega stolpa v terenu IV. in V. kategorije, z odmetom na stran ali nakladanjem na prevozno sredstvo. | M3 | 82 | 0 | 0
2 | Ročno planiranje ter utrjevanje dna gradbene jame. | M2 | 25 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje geotekstila kot ločilni sloj med dnom izkopa in tamponom. | M2 | 25 | 0 | 0
4 | Opaž podložnega betona višine 10 cm | M1 | 16.5 | 0 | 0
5 | Izdelava ravnega opaža pete točkovnih temeljev z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 13 | 0 | 0
6 | Izdelava ravnega opaža temeljnih nastavkov z montažo, demontažo, čiščenjem in zlaganjem lesa | M2 | 6 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C16/20 X0 v debelini 10 cm - podložni beton pod temelji | M3 | 1.76 | 0 | 0
8 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC3 Dmax32 PV-II prereza nad 0.30 m3/m2 v pete točkovnih temeljev, izvedba 2. razred | M3 | 12.8 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja armiranega betona C30/37 XC4+XF3 Dmax16 PV-II v temeljne nastavke, izvedba 2. razred | M3 | 2.25 | 0 | 0
10 | Podlivanje jeklenih nog z namensko podlivno neskrčljivo malto Tekamal Alteks 0-7M v debelini 5 cm, vključno z opažem | KOS | 3 | 0 | 0
11 | Izdelava, dobava, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature |  |  | 0 | 0
11a | B500 B, do vključno fi 12mm | KG | 80 | 0 | 0
11b | B500 B, nad fi 12mm | KG | 1200 | 0 | 0
12 | Pomoč pri vgradnji jeklenega sidrnega elementa v opaž pred betoniranjem temelja | KOS | 3 | 0 | 0
13 | Obdelava površine betona temeljnih nastavkov: glajenje z brušenjem, krpanje manjših nepravilnosti z namensko sanacijsko malto | M2 | 8.25 | 0 | 0
14 | Barvanje površine temeljnih nastavkov s poliuretansko barvo, 3x nanos barve | M2 | 8.25 | 0 | 0
15 | Zakoličba temeljev | KOS | 1 | 0 | 0
16 | Izdelava načrta izvajanja betonske konstrukcije | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Stolp 10m
Z.ŠT. | Izdelava jeklene konstrukcije stolpa, vroče cinkano | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1.1 | Sidranje | kg | 157 | 0 | 0
1.2 | Segment 1 | kg | 265 | 0 | 0
1.3 | Segment 3 | kg | 407 | 0 | 0
1.4 | Konzola za anteno | kg | 30 | 0 | 0
1.5 | Strelovod | kg | 21 | 0 | 0
1.6 | Nosilec Luči | kg | 12 | 0 | 0
1.7 | Nosilec linka | kg | 14 | 0 | 0
1.8 | Ostali konstrukcijski elementi | kg | 31 | 0 | 0
1.9 | Površinska zaščita, vroče cinkanje | kg | 937 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Montaža jeklene konstrukcije | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
2.1 | Avtodvigalo | ure | 12 | 0 | 0
2.2 | Namestitev in pritrditev sider v opaž, armaturo in šablono, ter fiksiranje šablone na opaž | kos | 1 | 0 | 0
2.2 | Montaža konstrukcije | kg | 937 | 0 | 0
2.3 | Dobava in montaža fiksnega varovalnega sistema Söll | kos | 1 | 0 | 0
2.4 | Dobava in montaža varnostne luči na vrhu stolpa | kos | 1 | 0 | 0
2.5 | Podlivanje stebrov stolpa z namensko maso debeline 50mm, poraba 12,5litrov na nogo | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Z.ŠT. | Ostala dela | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
3.1 | Izdaja izjave CE za izdelavo nosilne jeklene konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
3.2 | Izdaja poročila o montaži jeklene nosilne konstrukcije, SIST EN 1090-2, EXC2 | komplet | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | Nepredvideno 5% | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
4.1 | Nepredvideno | kompl. | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Oprema bazne postaje
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in postavitev omare z podstavkom IP55 (kot npr Schrack KCOX208060) in naslednjo vgrajeno opremo: Sistem za prezračevanje in ogrevanje Napajalni sistem 230V AC/48V DC, Akumulatorska baterija 450 Ah 48 portni optični delilnik ETSI/19''/1U Optični kabli za notranje povezave dolžine 2 m s konektorji (po specifikaciji dobavitelja opreme) Sistem kontrole dostopa Nadzorni sistem z HD video in IR nadzornimi kamerami Polica za postavitev kompleta baterij UPS (3x) Nadometna LED svetilka Možnost dodatne vgradnje modula za hlajenje zunanje omarice. Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in vgradnja kabelske glave RRU na stolp z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 2 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
3 | Dobava, montaža in usmerjanje anten vključno z ustreznim pritrdilnim materialom in nosilci | KPL | 4 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
4 | Dobava in montaža antenskih kablov med RRU enotami in antenami po spcifikaciji dobavitelja opreme z pritrdilnim materialom | KPL | 4 | 0 | 0 | ni predmet ponudbe tega sklopa
5 | Zunanja omarica IP55 z razdelilnikom R-BP 1000x600x320 ali podobno z pripadajočim podstavkom z naslednjo vgrajeno opremo: Glavno izbirno stikalo 1 - 0 - 2 Nadometni 3p vtikač za priklop agregata, skupaj z spojnim in pritrdilnim materialom Nadometna LED svetilka Odvodnik prenapetosti Zaščitni kanali, pregrade,ožičenje, drobni material Instal. odklopniki po specifikaciji opreme Varovalni element Vrstne sponke PE, L, N; po specifikaciji opreme Vtičnica za montažo na DIN letev 230 V Namestitev oznak na elemente Ro in RO Uvodnice, po specifikaciji opreme Sestava in vezava | KPL | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža prostostoječe priključno-merilne omarice po zahtevah distribucije, ki vsebuje: - omarica iz poliestra, ojačanega s steklenimi vlakni IP55 1000x600x320, z pripadajočim podstavkom -enofazni števec električne energije, po zahtevah distribucije; - NV varovalčni ločilnik; - tarifna varovalka; - priključne sponke; | KPL | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža optičnih in napajalnih kablov od omarice BP do radijskih glav na vrhu stolpa 8x optični kabel l=14m, 4 x napajalni kabel l=14m Montaža in pritrditev kablov na konstrukcijo, zaključitve kablov z konektorji in ozemljitev na zbiralko GIP. Označevanje kablov z vodoodpornimi oznakami | KPL | 1 | 0 | 0
8 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij, označevanje kablov z napisnimi ploščicami, priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | KPL | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke v omari | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža ozemljitvene zbiralke na stolpu | KOS | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba ozemljitev bazne postaje: Temeljsko ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L= 40m, križne sponke, sponke KON09 (Herni) Obročno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=60m, križne sponke Tračno ozemljilo iz valjanca Fe Zn25x4mm, L=4x 30m + 25m ob elektro priključku, križne sponke Palično ozemljilo:ozemljitvene sonde, l=2m, d=50mm, 8kom Ozemljitveni kabel , povezava GIP na stolpu - temeljsko ozemljilo, H05V-K 1x35mm 14m Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinski steber zaščitne ograje, komplet s kontaktno vijačno spojko(merilni spoj) 11 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo antenskega stolpa, komplet s kontaktnospojko (merilni spoj) 3 KOS Izvedba stika ozemljitvenega valjanca na kovinsko konstrukcijo lestve, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izvedba stika ozemljitvenega kabla med GIP na stolpu in temeljskim ozemljilom, komplet s kontaktno spojko (merilni spoj) 1 KOS Izkop jarka globine do 70cm, širine 50cm na dnu jarka,za polaganje ozemljitvenih krakov, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja L=155m Izkop jame za palično ozemljilo globine do 200cm, širine 50cm na dnu jame,za polaganje ozemljitvenih sond, zasutje, planiranje in povrnitev v prvotno stanje, komplet s prevozom gradbenega stroja KOM 8 Dobava in nasutje glinenega ovoja ozemljitvenih krakov in sond; rjava meljno peščena glina; ML–CL (ilovica) L=200m Dobava in vgradnja geotekstilne folije za izvedbo ločilnega sloja okoli glinenega nasutja L=200m | KPL | 1 | 0 | 0
12 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | KOS | 1 | 0 | 0
13 | Drobni in montažni material | KPL | 1 | 0 | 0
14 | Transportni in manipulativni stroški | KPL | 1 | 0 | 0
15 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Elektro priključek
A. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava in polaganje kabla: E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE, uvlečen v zaščitno cev SF 125mm. | M | 110 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskih končnikov in priključevanje kabla E-AY2Y-J 4x70 SM+1,5 RE, v kabelski omari in na drogu | KOS | 2 | 0 | 0
3 | Stikalne manipulacije distributerja kot posledica gradbenih del, prestavitve vodov. | KPL | 1 | 0 | 0
4 | Meritve električnih lastnosti in izdelava merilnega poročila. | KPL | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
B. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Lociranje obstoječih el. vodov z lokatorjem inštalacij. | M | 20 | 0 | 0
2 | Dobava stigmaflex cevi v skladu s standardom SIST EN 61386, profilirana zunanja površina, gladka notranja površina, material PE-HD, zunanji premer 125 mm, notranji premer 95 mm, rdeče barve. | M | 90 | 0 | 0
3 | Polaganje zaščitne cevi v kabelski rov | M | 90 | 0 | 0
4 | Izkop jarka za potrebe 1x 125mm (SF/PVC) in 2xMC 18/14 cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 4-8 mm, zaščita spoja cevi z betonom, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, polaganje FeZn 25x4 mm L= 2x25m vključno s sponkami, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | M | 90 | 0 | 0
5 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi 80cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
6 | Strojno rezanje asfalta ali betona vseh debelin,odstranjevanje in odvoz asfalta in betona na začasno in trajno odlagališče vključno s stroški odlaganja na ustreznem odlagališču s predajo evidenčnih listov upravljavca deponije (Obračun v raščenem stanju ob upoštevanju povečanja volumna), planiranje in utrjevanje podlage z dosipom (grobo in fino) do 3 cm, z dobavo peska 0-8 mm, ročni ali strojni pobrizg z bitumensko emulzijo, dobava in vgrajevanje asfalta na pripravljeno podlago v globini 10cm, zalivanje stikov med novim in obstoječim asfaltom z trajnoelastično zalivno maso | M | 30 | 0 | 0
7 | Pritrditev kabla po obstoječem betonskem drogu, z izvedbo zaščite do višine 3m, vključno z pritrdilnim materialom | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor električni kabel" | M | 90 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
TK Priključek
C. | KABELSKO MONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Dobava optičnega kabla 24 vlaken za vpihovanje v mikrocev notranjega premera 14 mm | M | 200 | 0 | 0
2 | Vpihovanje optičnega kabla v PE cev fi18/14mm (MC). | M | 90 | 0 | 0
3 | Navijanje rezerve v dolžini kabla in montaža rezerve na steno jaška | M | 20 | 0 | 0
4 | Pritrditev kabelske spojke na betonski zid v KJ | KOS | 2 | 0 | 0
5 | Montaža samonosilnega optičnega kabla po obstoječi nadzemni liniji, z dobavo in montažo nosilcev - do kapacitete vključno 36 vlaken, vključno z prehodom na drog ter z droga. | M | 60 | 0 | 0
6 | Montaža kovinskega ali plastičnega križa na drog z montažo rezerve optičnega kabla, z dobavo materiala. | KOS | 2 | 0 | 0
7 | Pritrditev kabla po obstoječem betonskem drogu, z izvedbo zaščite do višine 3m, vključno z pritrdilnim materialom | KOS | 2 | 0 | 0
8 | Dobava in izdelava optične spojke na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
9 | Zaključevanje optičnega kabla 24 vlaken na delilniku (izvedba 24 zvarov) | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava ali predelava optične spojke za priklop optičnega kabla na obstoječe omrežje operaterja, po zahtevah operaterja | KOS | 1 | 0 | 0
11 | Izdelava tlačnega preskusa 3 bar na vseh prostih mikroceveh (tistih, v katere ni vpihnjen kabel) | M | 90 | 0 | 0
12 | Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
13 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 24 vlaken. | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
D. | GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Zakoličba trase in zavarovanje zakoličbe nove trase telefonske kabelske kanalizacije. | M | 150 | 0 | 0
2 | Izdelava kabelskega jaška iz BC fi60cm, z LŽ lahkim pokrovom 80/80 nosilnosti 125kN, izkop v III-IV. ktg., zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, čiščenje terena ter nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu prevzemniku, vključno s plačilom oddaje. Postavka vključuje dobavo in montažo opaža, armature, betona. | KOS | 1 | 0 | 0
3 | Dodatek za ročni izkop nad / ob obstoječim kablom | M | 10 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje 2x mikro cevi 18/14 v že izkopan jarek | M | 90 | 0 | 0
5 | Tlačni preizkus PE cevi malega premera. | M1 | 90 | 0 | 0
6 | Prevozi materiala na teren in vračilo nekoriščenega materiala, kabli, bobni, cevi, pokrovi..... | EUR | 1 | 0 | 0
7 | Označevanje kablov s PVC tablicami s trajnimi oznakami po kabelskih jaških | KOS | 2 | 0 | 0
8 | Dodatek za oteženo delo (ovire; korenine, ograja, povozna površina, podzemne instalacije ipd.) pri izkopu za kabel. kanalizacijo in kabelske jaške v zemlj. III-IV ktg. | KOS | 2 | 0 | 0
9 | Dobava in položitev plastičnega opozorilnega traku "Pozor TK kabel" | M | 90 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
E. | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, OSTALO
Z.ŠT. | OPIS | ME | KOLIČINA | Cena na EM | Skupaj
1 | Priprava dokumentacije, najava in obveščanje uporabnikov o prekinitvi prometa | KPL | 1 | 0 | 0
2 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo (Operater) | UR | 3 | 0 | 0
3 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov in sodelovanje nadzornih organov lastnikov vodov pri izvajanju del. Obračun po dejanskih stroških | KOS | 4 | 0 | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene trase kabla s posnetimi karakterističnimi točkami in objektov (jaški, zabojniki, drogovi,...) v digitalni obliki (format dwg,shp,pdf,doc), za potrebe vnosa v ZKGJI in izdelavo ITD v skladu z določili ZEKOM. | KM | 0.1 | 0 | 0
5 | Stroški nadzora podjetij (Telekom Slovenije, Elektro Primorska.. - predvideno | URA | 3 | 0 | 0
6 | Tehnični nadzor operaterja pri koriščenju najetih cevi, vodov ali drogov | UR | 4 | 0 | 0
7 | Izdelava elaborata za vpis infrastrukture v kataster GJI in oddaja vloge za vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav | KOS | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava Projekta izvedenih del - PID | EUR | 1 | 0 | 0
9 | Priprava in organizacija gradbišča | KOS | 1 | 0 | 0
10 | Stroški prevoza gradbenega materiala in strojev | KOS | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0